„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА

БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

(актуализация, ноември 2025 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Име и/или търговско наименование на оператора, идентификационен номер на оператора:	2

2.	Наименование и пълен адрес на предприятието:	2

3.	Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП	2

4.	Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.	2

5.	Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС - генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.	7

6.	Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.	21

7.	Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).	31

8.	Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.	32

9.	Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.	33

10.	Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне	33

11.	Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици	33

12.	Информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;	36

13.	Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията	36

# Име и/или търговско наименование на оператора, идентификационен номер на оператора:

Име:		„Аурубис България” АД,

ЕИК:		832046871,

# Наименование и пълен адрес на предприятието:

Име:		„Аурубис България” АД,

Адрес: 	гр. Пирдоп 2070, Индустриална зона

# Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП

Класификацията на предприятието е потвърдена последно с писмо изх. № УК-3242/19.11.2025г. на Изпълнителна агенция по околна среда.

На основание чл.116ж, ал.4, предложение първо, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС е издадено Решение №206-А3/2025г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на „Аурубис България“ АД. Дружеството е уведомено по чл. 116б, ал.1 ЗООС за издаденото решение с писмо с изх. № ПГА-3028/31.10.2025г. на Изпълнителния директор на ИАОС (вх.№4882/04.11.2025г.).

# Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

„Аурубис България” АД експлоатира най-голямото предприятие на цветната металургия в Република България.

Технологичната структура на Дружеството включва следните производства:

-	металургично, в т.ч. обогатителна фабрика за обезмедняване на металургичните шлаки чрез флотация и съоръжение за производство на сярна киселина, получена от пречистването на отпадъчните технологични газове;

-	електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед;

-	топлоенергийно и енергийно производство.

Всичките технологични съоръжения са разположени на една производствена площадка. Основната продукция на „Аурубис България” АД е анодна мед и катодна мед.

Кратко описание на инсталациите, разположени на промишлената площадка на „Аурубис България” АД:

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПИРОМЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО (ИПП) НА АНОДНА МЕД

Прометалургичното производство на анодна мед, с капацитет с капацитет от 415 000 t/y, в т.ч. 357 000 t/y от първични медни концентрати, включва следните основни процеси:

Шихтоване:

Концентратите (до 1 529 745 t/y), с различно съдържание на основните компоненти (мед, желязо, сяра и силициев диоксид), се смесват в съотношение около 9:1 с флюсите (кварцов пясък и др.) за постигане на оптимални концентрации на основните компоненти в материала (шихтата), подаван в топилната пещ.

Доставяните концентрати се разтоварват във вътрешността на промишлената площадка на Дружеството, в специално изградени за целта складове, при стриктно спазване на изискванията на действащото национално и европейско законодателство, регулиращо използването и транспорта на финозърнести материали.

В частност, концентратите от внос се доставят в покрити вагони и се разтоварват в специално изградения за целта закрит склад към Шихтово стопанство, като по този начин се предотвратяват възможните вредни въздействия върху околната среда.

Дълбоко сушене на шихта:

Осъществява се в две парни сушилни пещи (СП) с общ капацитет 240 t/h до съдържание на влага около 0.2% в шихтата. За целта се използва пара от котел-утилизатора (КУ) към топилна пещ.

Стапяне на изсушената шихта в технологичен факел (летящо състояние) до меден щейн (със съдържание на мед около 63%):

Процесът е непрекъснат (или 8760 h/y) и се извършва автогенно във факелна топилна пещ (тип “Оутокумпу” съгласно НДНТ) с капацитет 260 t/h по отношение на подаваната суха шихта и оборотните прахове. Излишната топлина се оползотворява за производство на пара в КУ.

Конвертиране на меден щейн до черна мед (със съдържание на мед над 98%):

Процесът се извършва автогенно в три работещи конвертора (тип “Пиърс-Смит” съгласно НДНТ), при непрекъсната работа в рамките на една календарна година (т.е. при 8760 h/y едновременна работа на три конвертора).

При наличност, за оползотворяване на излишната топлина в конверторите може да се подават до 100 000 t/y външен скрап (за рециклиране).

Флотационно обогатяване на шлаките от процесите на топене и конвертиране:

Процесът се извършва чрез флотационно обогатяване на предварително кристализиралите шлакови стопилки до получаване на шлаков концентрат, който се подава за шихтоване. Остатъчната шлака (фаялит) се обезврежда в съществуващото (фаялитово) депо с общ капацитет 29 232 856 t и денонощен капацитет 2300 t/24h или се предава за оползотворяване, след обезводняване във филтър-преса.

Чрез допълнително обезводняване на шлаката се получава страничен продукт – железен силикат, финозърнест (съгласно Решение №СП-75/11.10.2021г. на МОСВ).

Обезвреждане и оползотворяване на богатите на серен диоксид отпадъчни технологични (първични) газове от топилна пещ и конверторите:

Процесът на обезвреждане и оползотворяване на отпадъчните технологични газове се извършва в (пречиствателно) съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК), състоящо се от две отделни системи, работещи на принципа на двойна катализа и двойна абсорбция. Основните технологични етапи на производството на сярна киселина са следните:

–	очистване на газовете - извършва се в три промивни кули и в 19 бр. мокри електрофилтри (9 бр. за едната система и 10 бр. за другата система на ПСК);

–	сушене на газовия поток - извършва се в сушилна кула чрез оросяване с концентрирана сярна киселина;

–	подгряване на газовия поток - извършва се в шест броя топлообменници;

–	окисляване в два контактни апарата (по един за всяка система на ПСК) на серен диоксид (SO2) до серен триоксид (SO3);

–	охлаждане на газовия поток, съдържащ SO3, в четири броя топлообменници;

–	абсорбция на SO3 последователно в два монохидратни абсорбера.

Отпадъчните технологични газове се очистват предварително, съответно, в съществуващите котел-утилизатор и в по 2 броя СЕФ (сухи електрофилтри) след топилна пещ и след конверторите.

Понастоящем, пречистеният газов поток се изпуска през изпускащо устройство комин 140 m, пуснат в експлоатация през 2014 г.

През м.февруари 2018г. се прие в експлоатация реконструкцията на втора система на ПСК, включваща следните допълнителни съоръжения: мокър електрофилтър, контактен апарат за предварителна катализа (пред-конвертор), сушилна кула и топлообменници.

Полученият в резултат на очистването на газовете страничен продукт е техническа (98%) сярна киселина в максимално количество до 1 550 000 t/y.

Огнево рафиниране на черна мед до анодна мед:

Процесът се осъществява в две работещи (анодни) накланящи се, отражателни пещи (от „барабанен” тип съгласно НДНТ), с общ капацитет 70 t/h по отношение на произведената анодна мед, при непрекъсната работа, в рамките на една календарна година (т.е. при 8760 h/y едновременна работа на две анодни пещи). През 2018г. е въведена в експлоатация резервна анодна пещ, която замества някоя от съществуващите две анодни пещи при извеждането им за текущ ремонт.

Полученият краен продукт (анодна мед) е със съдържание на мед над 99,5%.

Обезвреждане на отпадъчни (вторични) газове от топилна пещ, конвертори и анодни пещи:

Процесът се извършва в комплексна система за газоочистка, включваща два скрубера (мокър и сух) и ръкавен филтър.

Очистване на отпадъчни (вторични) газове от ИПП от SO2 и прахообразни вещества в нова система, включваща нов 120 m комин (в експлоатация от 2015г.):

Конверсията на SO2 до H2SO4 се осъществява в две идентични линии с общо 10 броя Sulfacid® реактори, които са основните агрегати на това пречиствателно съоръжение. Преди постъпването в реакторите, входящият газов поток се третира за очистване от прах и тежки метали в охлаждащи скрубери на Вентури (общо 2 броя) и в МЕФ (общо 6 броя). В допълнение, в третата линия на същата система се очистват несъдържащите SO2 отпадъчни газове (от разливочно колело) в комбинирани мокри скрубери с циклони (общо 2 броя).

Производство на енергоносители, горивно стопанство и електроснабдяване:

Производството на технически кислород се осъществява в отделен цех, отдаден под наем (чрез съответен договор за неговото опериране/управление) на фирма “Ер Ликид” (Air Liquide).

Производството на водна пара се осъществява основно в КУ. Получаваната пара се използва предимно за сушене на шихтата (в двете СП). Освен това, в отделен цех (ПКЦ) са инсталирани 5 броя парогенератори тип ПКМ 12, всеки от които с номинална термична мощност от 9.2 MW. Едновременно работят най-много 3 от тях. Водата за технологични нужди се осигурява от направление Хим-водоочистка (ХВО), който е разположен непосредствено на запад от сградата на ТЕЦ (съответно, на север от КУ и топилна пещ).

В съседната на ПКЦ сграда на ТЕЦ е разположена действащата турбина с мощност 2 MW, която служи за допълнително оползотворяване на произведената от КУ пара, при производството на ел.енергия (за собствени нужди).

Електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед:

Процесът се извършва в електролизни вани, в отделна инсталация (катодна рафинерия). Крайният продукт е катодна мед с чистота над 99,95%, при което като страничен продукт се получават определено количество шламове, съдържащи благородни и други ценни метали, вкл. при процесите на дълбоко и/или допълнително обезмедяване/очистване на отработения електролит. Максималният производствен капацитет на действащата Катодна рафинерия е 240 000 t/y (катодна мед).

Електролизата се провежда в 16 производствени серии, разпределени по 8 серии във две идентични циркулационни (електролитни) системи, всяка от които с капацитет по 120 000 тона (катоди)/годишно. Всяка серия /15 серии/ се състои от 34 броя полимербетонни вани, а една серия е от 26 броя вани. Максималният обем на електролита в двете циркулации е около 5000 m3.

Електролитът представлява опасна химична смес, която е извън обхвата на Приложение №3 на ЗООС. Съдържа ОХВ - арсен, който е класифициран съгласно Регламент ЕО №1272/2008 като токсично за водните организми, но поради ниския процент, сместа не се класифицира като токсична за водните организми. На площадката са осигурени всички необходими превантивни мерки за недопускане замърсяване на компонентите на околната среда с електролит при работата на цеха. При евентуално възникване на аварийна ситуация и теч на електролит от ваните, изтеклите количества електролит се събират в дренажни шахти, намиращи се на кота 0 на производственото хале (под електролитните вани) и чрез дренажни помпи се подават към буферни резервоари за шлам и се събират в резервен резервоар за шлам. Подовете в цялото производствено хале са покрити с киселиноустойчиво покритие с цел запазване целостта на бетоновата настилка и непроникване на замърсяващи вещества към подземните води. В допълнение, кота 0 на халето е изградена с лек наклон към средата на халето (оформя се своеобразен котлован) като по този начина не се допуска напускане на електролит извън производственото хале на цеха. Дори ако се получи напускане на електролит извън производственото хале, площадката около цеха е покрита с твърда настилка (асфалт или бетон), а водите от нея се оттичат към дъждовно-дренажната канализация (ДДК), която ги отвежда за пречистване в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) от ДДК. Към ПСОВ от ДДК има три буферни резервоара с обеми съответно №1 – 25 000 m3, №2 – 5 000 m3 и №3 – 10 000 m3, чиято обща вместимост многократно надхвърля максималния обем на електролита, съдържащ се в циркулациите.

Получаване на химически чиста вода:

В отделението за водоподготовка се получава химически чиста (дълбоко обезсолена) вода (50 m3/h) за захранване на котел-утилизатора и ПКЦ с цел производство на пара за промишлени нужди на Дружеството. От суровата вода се отстраняват намиращите се в нея примеси (в разтворено, суспендирано и/или колоидно състояние), след което нейната твърдост се понижава до необходимия минимум, според изискванията на финландската фирма (Alstrom), която е доставчик на котел-утилизатора.

Пречистване на отпадъчните (производствени) води:

Процесът включва тристъпално очистване на отпадъчните води от горепосочените технологични процеси (респективно, от производството на анодна и на катодна мед) и от цялата промишлена площадка в Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води (ПСПОВ).

Понастоящем се осъществява инвестиционно предложение (ИП) за реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки. Предвижда се производствените отпадъчни води за пречистване предварително да се разделят на два отделни потока – с високо и с ниско съдържание на арсен. Ще се изгради и ново стъпало за пречистване на замърсения с арсен поток чрез стабилизиране на арсена под формата на неразтворима утайка /скородит/. Също така, ще се добавят два нови пясъчни филтри, аналогични на съществуващите четири за намаляване на неразтворените вещества. В тази връзка, ще се променят и използваните в процеса на пречистване на отпадъчните води реагенти.

Предлаганата реконструкция и модификация на ПСПОВ ще доведе и до допълнително намаляване на съдържанието на тежки метали и неразтворените вещества в изходящите пречистени води. Очакваният краен срок за въвеждане в експлоатация на първи етап на реконструираната и модифицирана ПСПОВ е към второ тримесечие на 2026г., а на втори етап до края на същата година.

Пречистване на дъждовни и дренажни води в ПСОВ от ДДК:

Процесът включва двустъпално очистване на замърсените дъждовно-дренажни води в нова Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (ПСОВ от ДДК), въведена окончателно в експлоатация през м. ноември 2014г. Работата на ПСОВ от ДДК и буферните резервоари към нея гарантира спазването на установените норми за замърсяващи вещества, съгласно актуалното КР №57-Н3/2016г. (посл. актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А6/2025г.), вкл. при производствени инциденти или аварии.

ДЕПО ЗА ФАЯЛИТОВ ОТПАДЪК

Депото за фаялит се явява заключителен етап от обезмедяването на шлаките от процесите на топене и конвертиране. Остатъчната шлака (фаялит) се предава за оползотворяване или се обезврежда в съществуващото (фаялитово) депо с общ капацитет 29 232 856 t. В депото се депонират максимум до 800 000 t/y и до 2300 t/24h фаялит.

Цитираният капацитет (общ, годишен и денонощен) на депото за фаялитов отпадък е одобрен с Решение по ОВОС №СО-02-02/2015г. на Директора на РИОСВ-София и е разрешен с актуалното КР №57-Н3/2016г. (посл. актуализирано с Решение №57-Н3-И0-А6/2025г.).

ДЕПО ЗА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ГАЗОВЕ

Образуваните утайки при очистване на отпадъчните газове от инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед, както и утайките/шламовете (сух кек) от очистване на отпадъчните води в ПСПОВ и новата ПСОВ от ДДК се обезвреждат чрез депониране в специално изграденото за целта ново депо за опасни отпадъци, разположено на площадката на „Аурубис България” АД.

Депото е с общ капацитет 422 000 t (опасни отпадъци) и е разположено северно от съоръжението за ПСК. Площта на цялото съоръжение е 29 265 m2, а тази на вътрешната част на клетката 21 196 m2.

От средата на 2017г. в депото за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове се обезвреждат отпадъците, които са разрешени за депониране съгласно условие 11.6.5 на актуалното КР №57-Н3/2016г. След последната актуализация на КР от м. октомври 2025г. с Решение №57-Н3-И0-А6/2025, вида (код и наименование) на отпадъците, предназначени за обезвреждане в новото депо за сух кек са както следва:

-	19 08 13* Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води;

-	19 02 05* Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества;

-	11 02 07* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества (амортизирани полимер-бетонни електролитни вани);

-	17 05 05* Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества.

ДЕПО ЗА КАЛЦИЕВО-АРСЕНАТНИ ШЛАМОВЕ (СУХ КЕК)

Съществуващото депо за калциево-арсенатни шламове е с преустановена експлоатация от средата на 2017г., а в края на същата година приключиха дейностите по техническата рекултивация и първи етап от биологичната рекултивация на депото. Рекултивацията на депото е приета с Разрешение за ползване №СТ-05-325/21.03.2018г. на Началника на ДНСК и Протокол /образец 16/ на Държавна приемателна комисия от 23.02.2018г.

Депото се е експлоатирало от 2008г. в пълно съответствие с Решение по ОВОС №13-7/14.12.2006г. на Министъра на околната среда и водите, както и КР №57/2005г., №57-Н1/2010г., №57-Н2/2015г. и №57-Н3/2016г.

В депото за калциево-арсенатни шламове са се обезвреждали отпадъците, които са разрешени за депониране и в действащото в момента депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

ПРОМИШЛЕНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

През 2025 г. завърши проекта за газификация на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД, включваща следните обекти:

Обект 1: Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулатотен пункт на „Аурубис България” АД;

Обект 2: Промишлена газова инсталация в „Аурубис България” АД – Етап 1.

Газификацията на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД е реализирана като два проекта, включващи посочените по-горе обекти и се отнася до изграждането и експлоатацията на външен довеждащ и вътрешен разпределителен газопроводи, чрез които са захранени с природен газ част от производствените инсталации на дружеството.

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

През 2022г. в Дружеството е въведена в експлоатация първата фотоволтаична инсталация (ФВИ „Аурубис 1“) за производство на електроенергия за покриване на собствено потребление, с (пикова) мощност до 10MW, разположена на територията на рекултивираното депо за опасни отпадъци „Синята лагуна“.

Понастоящем са изградени следните две фотоволтаични инсталации (ФВИ) за производство на електроенергия за покриване на собствено потребление, всяка с (пикова) мощност до 7MW, които също са разположени изцяло в границите на промишлената площадка на Дружеството:

-	ФВИ Аурубис 2 на територията на цялостно рекултивираното към средата на 2003г. депо А за фаялит (съответно, на площадката на Инсталацията за флотационно обезмедяване на медни шлаки /накратко, Обогатителна фабрика/) - предстои официалното й въвеждане в експлоатация;

-	ФВИ Аурубис 3 на територията, прилежаща към Буферен резервоар Запад (Санър дере) към дъждовно-дренажната канализация (ДДК) – въведена в експлоатация през м.октомври 2025г.

Междувременно, за да се осигури по-нататъшното увеличаване на дела на произвежданата електроенергия за собствено потребление, се предвижда изграждането на още една фотоволтаична инсталация (ФВИ Аурубис 4), разположена изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на Дружеството (одобрена с Решение №СО-27-ПР/2025г. на РИОСВ-София).

# Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС - генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

В Таблица 5-1 са представени категорията на опасност и класификацията по Приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС на опасните вещества (вкл. смеси и отпадъци), които може да са налични на площадката на „Аурубис България“ АД.

Таблица 5-1 Категория на опасност и класификация на опасните химични вещества на площадката

| Химично наименование | Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB, L 353/1 от 31.12.2008г.) | Класификация съгласно приложение №3 към чл.103, ал.1 ЗООС |
| --- | --- | --- |
| Водороден пероксид (60%) | Oxid. Liq. 2, Н272 Skin Corr. 1A, Н314 Acute Tox. 4, Н302 Acute Tox. 4, Н332 | Попада в част 1, категория на опасност - оксидиращи (Р8) |
| Органичен сулфид (натриев диметилдитиокарбамат) | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност – опасни за водната среда (Е1) |
| Препарат за третиране на охлаждащи води (натриев хипохлорид) | Aquatic Acute 1, H400 Skin Corr, H314 STOT SE 3, H335 Met. Corr. 1, H290 | Попада в част 1, категория на опасност –опасни за водната среда (Е1) |
| Тиоуреа | Acute Tox. 4, Н302 Carc. 2, H351 Repr. 2, H361d Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност – опасни за водната среда (Е2) |
| Мазут | Acute Tox. 4; H332 Carc. 1B; H350 Repr. 2; H361 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 1; H410 | Попада в част 2, т.34г, категория на опасност – опасни за водната среда (Е1) |
| Бензин | Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Muta.1B; H340 Carc. 1B; H350 Repr. 2; H361fd Aquatic Chronic 2; H411 | Попада в част 2, т.34а, категория на опасност – запалими течности (Р5а), опасни за водната среда (Е2) |
| Дизелово гориво (смес) | Flam. Liq. 3; H226 Аcute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Carc. 2; H351 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411 | Попада в част 2, т.34в, категория на опасност – запалими течности (Р5в), опасни за водната среда (Е2) |
| Пропан-бутан | Flam. Gas 1, H220 Liq. Gas, Н280 Muta.1B; H340 Carc. 1B; H350 | Попада в част 2, т.18, категория на опасност – запалими газове (Р2) |
| Газьол | Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 2, т.34в, категория на опасност – запалими течности (Р5в), опасни за водната среда (Е2) |
| Природен газ | Flam. Gas 1, H220 | Попада в част 2, т.18, категория на опасност – запалими газове (Р2) |
| Одориращ агент (смес) | Flam. Liq. 2, Н225 Acute Tox. 4, Н302 Acute Tox. 4, Н312 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1, Н317 Eye Irrit. 2, Н319 Acute Tox. 4, Н332 STOT SE 3, Н336 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност – запалими течности (Р5в), опасни за водната среда (Е2) |
| Меден концентрат | Acute Tox. 4, Н302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2, Н319 Acute Tox. 4, Н332 STOT SE 3, H335 Carc. 1A, 1В; H350 Carc. 2, H351 Repr.1A, 1В, H360 STOT RE 1, H372 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, Н400 Aquatic Chronic 1, Н410 | Попада в част 1, категория на опасност – опасни за водната среда (Е1) |
| Серен диоксид | Liq. Gas, Н280 Skin Corr. 1В, Н314 Acute Tox. 3, Н331 Eye Dam. 1, Н318 Acute Tox. 2, Н330 STOT SE 3, Н335 STOT SE 1, Н370 STOT SE 1, Н372 | Попада в част 1, категория на опасност – токсични (Н2) |
| Серен триоксид | Skin Corr. 1A, Н314 Eye Dam. 1, Н318 STOT SE 3, Н335 Acute Tox. 2, Н330 Aquatic Chronic 2, H411 Carc. 1B, Н350 Acute Tox. 3, Н301 Acute Tox. 3, Н311 | Попада в част 2, т.31, категория на опасност – токсични (Н2), опасни за водната среда (Е2) |
| Хексан | Flam. Liq. 2, Н225 Asp. Tox. 1, Н304 Skin Irrit. 2, Н315 STOT SE 3, Н336 Repr. 2, Н361fd STOT RE 2, Н373 Aquatic Chronic 2, Н411 | Попада в част 1, категория на опасност – запалими (Р5в), опасни за водната среда (Е2) |
| Кислород (в бутилки) | Ox. Gas 1, Н270 Press. Gas, Н280 | Попада в част 2, т.25, категория на опасност - оксидиращи газове (Р4) |
| Пропан-бутан (в бутилки) | Flam. Gas 1, H220 Liq. Gas, Н280 Muta.1B; H340 Carc. 1A; H350 | Попада в част 2, т.18, категория на опасност – запалими газове (Р2) |
| Ацетилен | Flam. Gas 1, Н220 Liq. Gas, Н280 | Попада в част 2, т.19, категория на опасност – запалими газове (Р2) |
| Азотна киселина | Ox. Liq. 3, Н272 Skin Corr. 1A, Н314 Met. Corr. 1, H290 | Попада в част 1, категория на опасност - оксидиращи (Р8) |
| Амоняк | Skin Corr. 1B1 Н314 Aquatic Acute 1, Н400 STOT SE 3, H335 Eye Dam. 1, Н318 Met. Corr. 1, H290 | Попада в част 1, категория на опасност – опасни за водната среда (Е1) |
| Ацетон | Flam. Liq. 2, Н225 Eye Irrit. 2, Н319 STOT SE 3, Н336 | Попада в част 1, категория на опасност – запалими (Р5в) |
| Етилов алкохол | Flam. Liq. 2, Н225 Eye Irrit. 2, Н319 | Попада в част 1, категория на опасност – запалими (Р5в) |
| Калиев нитрат | Ox. Sol. 2, Н272 | Попада в част 1, категория на опасност - оксидиращи тв.вещества (Р8) |
| Оловен оксид / шихта | Acute Tox. 4, Н302 Acute Tox. 4, Н332 Carc. 2, Н351 Repr. 1A, НЗ60df STOT RE 1, Н372 Aquatic Chronic 1, Н410 | Попада в част 1, категория на опасност – опасни за водната среда (Е1) |
| Сребърен нитрат | Ox. Sol. 2, Н272 Skin Corr. 1B, Н314 Aquatic Acute 1, Н400 Aquatic Chronic 1, Н410 | Попада в част 1, категория на опасност - оксидиращи (Р8), опасни за водната среда (Е1) |
| Флуороводородна киселина (смес) | Acute Tox. 2, Н300 Acute Tox. 1, Н310 Skin Corr. 1A, Н314 Acute Tox. 2, НЗЗ0 Eye Dam. 1, Н318 Met. Corr. 1, H290 | Попада в част 1, категория на опасност – токсични (Н1 и Н2) |
| Хидразин хидрохлорид | Acute Tox. 3, Н301 Acute Tox. 3, Н311 Acute Tox. 3, Н331 Skin Sens. 1, Н317 Carc. 1B, Н350 Aquatic Acute 1, Н400 Aquatic Chronic 1, Н410 | Попада в част 1, категория на опасност – токсични (Н2), опасни за водната среда (Е1) |
| Експлозив | Ехрl. 1.1, Н201 Eye Dam. 1, Н318 Oxid. Solid 3, Н272 Skin Corr. 1A, Н314 | Попада в част 1, категория на опасност – експлозивни (Р1а), оксидиращи (Р8) |
| 1) Капсул детонатор | Ехрl. 1.1, Н201 Water-react. 2, H261 Repr. 1A, НЗ60df STOT RE 2, Н373 Aquatic Chronic 2, Н411 | Попада в част 1, категория на опасност – експлозивни (Р1а), опасни за водната среда (Е2) |
| 1) Детониращ шнур | Ехрl. 1.1, Н201 | Попада в част 1, категория на опасност – експлозивни (Р1а) |
| 1) Огнепроводен шнур | Ехрl. 1.4, Н204 Oxid. Solid 3, Н272 Skin Irrit. 2, Н315 |  |
| Шламове от Катодна рафинерия (шлам от измиването на електролизните вани (аноден шлам), шлам от дълбокото обезмедяване на електролита и шлам от допълнитено очистване на електролита) | Acute oral Tox 3, H301 Acute Inh. Tox 4, H332 Skin Corr 1А, 1В, H314 Eye Damage 1, H318 Resp. Sens 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Repr.1A, 1В, H360 Muta 2, H341 Carc 1A, H350 STOT Rep. Exp 1, H372 Aquatic Acute 1, Н400 Aquatic Chronic 1, H410 | Попада в част 1, категория на опасност - токсични (Н2), опасни за водната среда (Е1) |
| Отпадък с код 10 06 03* - прах от отпадъчни газове (конверторни прахове) | Acute oral Tox 3, H301 Acute inhalation Tox 3, H331 Skin irritation Cat 1B, H314 Eye Damage Cat 1, H318 Muta. Cat 2, H341 Repr.1A, H360 Carc 1A, H350 STOT Rep. Exp. Cat 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | Попада в част 1, категория на опасност - токсични (Н2), опасни за водната среда (Е1) |
| Отпадък с код 13 05 03* - утайки от маслоуловителни шахти (замърсен мазут) | Acute Tox. 4; H332 Carc. 1B; H350 Repr. 2; H361 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 1; H410 | Попада в част 2, т.34г, категория на опасност - опасни за водната среда (Е1) |
| Отпадък с код 15 02 02*Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Carc. 1B; H350 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност - опасни за водната среда (Е2) |
| Отпадък с код 16 05 06* - лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | Flam. Liq. 2, Н225 Asp. Tox. 1, Н304 Skin Irrit. 2, Н315 STOT SE 3, Н336 Repr. 2, Н361f STOT RE 2, Н373 Aquatic Chronic 2, Н411 | Попада в част 1, категория на опасност – запалими (Р5в), опасни за водната среда (Е2) |
| Отпадък с код 19 02 05* - утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | Acute Tox. 3, Н301 Acute Tox. 3, Н331 Carc. 1A, H350 Repr. 1A, H360 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност - токсични (Н2), опасни за водната среда (Е2) |
| Отпадък с код 19 08 13* - утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени води (сух кек от второ и трето стъпало на пречистване в ПС) | Acute Tox. 3, Н301 Acute Tox. 3, Н331 Carc. 1A, H350 Aquatic Chronic 2, H411 | Попада в част 1, категория на опасност - токсични (Н2), опасни за водната среда (Е2) |

Физични, химични, токсикологични свойства и категория/категории на опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или косвените (забавени във времето) опасни ефекти за човека и околната среда

Водороден пероксид (60%)- CAS № 7722-84-1. Класифициран е съгласно Регламент 1272/2008 като: Oxid. Liq. 2 (H272); Skin Corr. 1В (H314); Аcute Tox. 4 (H302); Аcute Tox. 4 (H332). Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Оксидираща течност, причинява корозия. Може да усили пожар.

Таблица 5-2 Физико-химични свойства на водороден пероксид

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Външен вид: Бистра ,безцветна течност Мирис: Леко остър Концентрация и рН 20 % <= конц. < 60 %, рН= между 1 - 4 точка на кипене: 108 ºС (за 35 % р-р на водороден пероксид) 115 ºC (за 50 % р-р на водороден пероксид) Точка на запалване: Незапалим продукт Окислителни свойства: Силен окилител Парно налягане: 75,6 mN/m (20°C) (за 50 % р-р на ВП) Относителна плътност: 1,20 g/sm3 за 50 % р-р на водороден пероксид 1,24 g/sm3 за 60 % р-р на водороден пероксид Разтворимост: в полярни органични разтворители Разтворимост във вода: много разтворим във вода Вискозитет: 1,17 mPa.s за 50 % р-р на водороден пероксид Плътност на парите: 1, 0 g/sm3 за 50 % р-р на водороден пероксид Точка на топене: при Т >= 60°C самоускоряваща се температура на разпадане с отделяне на кислород (SADT) при Т < 60°C бавно разпадане; 33 ºС (за 35% р-р на ВП)*; 52ºС (за 50 % р-р на ВП ) | Остра орална токсичност: LD (смърт. доза) 50, при плъхове, 841 mg/kg (60 % ВП) и 1.232 mg/kg (35 % ВП) Остра дермална токсичност: LD 50, при зайци, >2.000 mg/kg (35% ВП) Остра токсичност при вдишване: LC 50,4 h, при плъхове, 2.000 mg/m3(H2О2); LC 50, 0,1 h при мишки, 2.170 mg/m3(H2О2) |

Органичен сулфид (натриев диметилдитиокарбамат) - CAS № 128-04-1. Класифициран е съгласно Регламент 1272/2008 като: Aquatic Acute 1 (H400); Aquatic Chronic 2 (H411). Опасен е за водната среда.

Таблица 5-3 Физико-химични свойства на органичен сулфид

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Външен вид: Светложълта течност Мирис: Аминоподобно Точка на топене <0 °C Точка на кипене: >100 °C Самовъзпламеняемост: Продуктът не е самозапалим Взривоопасност: Продуктът не е взривоопасен Парно налягане: 23 гаПа (20°C) Плътност при 20 °C: 1,1-1,2 g/cm3 Разтворимост във вода: напълно разстворим във вода Вискозитет: динамичен при 20 °C - 4,2 mPas | Летална концентрация (LC50): Орално: >5000 mg/kg (плъх); Дермално: >5000 mg/kg (плъх). Водна токсичност: EC50 / 3 ч.: 1-10 mg/l (активна утайка); токсичност за риби: 0,1-1 mg/l (Дъгова пъстърва) (LC50 /48 h); токсичност за дафни: 0,1-1 mg/l (водни бълхи) (ЕC50 /48 h); токсичност за водорасли: 0,1-1 mg/l (Groene algen) (IC50 /72 h). |

Препарат за третиране на охлаждащи води - Представлява Натриев хипохлорит, CAS № 7681-52-9. Класифициран е съгласно Регламент 1272/2008 като: Aquatic Acute 1 (H400); Skin Corr (H314); STOT SE 3 (H335); Met. Corr. 1 (H290).

Таблица № 5-4 Физико-химични свойства на Препарат за третиране на охлаждащи води

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: Прозрачна течност, със слабо жълт цвят Мирис: Остър миис, характерен на хлор Концентрация и рН: 90 – 100 g/l; рН 10-12 Точка на кипене: 96 - 97 ºС Парно налягане: 2.5 кPa; 20 °C; Относителна плътност: 1.13 – 1.21 g/cm3 Вискозитет динамичен: 6.2 – 6.6 mPa.s, при 20 ºС | Остра орална токсичност: LD 50: 1100 mg/kg, плъх; Остра инхалационна: LD50: > 10.7 mg/l, 1 h, плъх; Остра дермална токсичност: LD 50: >20 g/kg, заек. |

Тиоуреа - CAS № 62-56-6, класифициран съгласно Регламент 1272/2008 като: Acute Tox. 4 (H302); Carc. 2 (H351); Repr. 2 (H361d); Aquatic Chronic 2 (H411). Прахта може да предизвика експлозивни смеси с въздуха.

Таблица № 5-5 Физико-химични свойства на тиоуреа

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: твърдо състояние, бял цвят, без мирис Температура на запалване, ºС: 440 Температура на топене, ºС: 165 - 178 Плътност при 20 ºС: 1,405 g/сm³ Насипна плътност: 640 kg/m³ Разтворимост във вода: 137 g/l (20°C) | Остра дермална токсичност LD50 заек: > 2800 mg/kg Остра орална токсичност LD50 плъх : 2000 - 2500 mg/kg Остра токсичност при вдишване LС50 плъх : > 0.17 mg/l, 4 h. |

Мазут - CAS № 68955-27-1, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Acute Tox. 4 (H332); Carc. 1B (H350); Repr. 2 (Н361); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 1 (H410). Представлява смес от въглеводороди, вреден при вдишване. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Таблица № 5-6 Физико-химични свойства на мазут

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Сложна смес от въглеводороди Вид: Вискозна течност с черно-кафяв цвят Температура на топене/замръзване, ºС: <30 при 101.3 кРа Точка на кипене, ºС: > 150°C Пламна точка, ºС: не по-малка от 90°C Температура на самозапалване, ºС 220-550 °C Парно налягане: 0,02 - 0,791 kPa (при 120°C) Относителна плътност при 15 ºС: 880 - 980 kg/m³ Вискозитет при 80ºС, сst: 4.5 – 12.5 Разтворимост във вода: неразтворимо | Професионалната експозиция може да причини нежелани реакции. Остра токсичност при вдишване LC 50: 4,1 mg/m3, /4h плъх; Остра дермална токсичност LD 50: >2000 mg/kg, жаба; Остра орална токсичност LD 50: >5000 mg/kg, плъх. |

Бензин - CAS № 86290-81-5, класифициран съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Liq. 1 (H224); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Muta.1B (H340); Carc. 1B (H350); Repr. 2 (H361fd); Aquatic Chronic 2 (H411). Изключително запалима течност и пари. Дразни кожата. Може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане на дихателните пътища.

Таблица № 5-7 Физико-химични свойства на бензин

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветна течност Точка на кипене, ºС: 30 - 210 °C Пламна точка, ºС: <0°C - <55°C Температура на самозапалване, ºС: >275 °C Процент летливост: 100 % Парно налягане: 4 - 240 kPa (37.8°C) Долна граница на възпламенявате: 1.4 % Горна граница на възпламенявате: 7.6 % Относителна плътност при 15 ºС: 0.62 – 0.88 kg/m³ Вискозитет при 37,8 °C, сst: < 1 mm²/s Разтворимост във вода: неразтворимо | Остър вдишване LC50 плъх: > 5610 mg/m3 Остър кожен LD50 заек: > 2000 mg/kg Остър орален LD50 плъх: > 5000 mg/kg |

Дизелово гориво - опасна химична смес, класифицирана съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Liq. 3 (H226); Аcute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Carc. 2 (H351); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411). Представлява смес от въглеводороди, вреден при вдишване. При продължително вдишване на концентрирани пари могат да се появят главоболие, световъртеж, еуфория, възбуда, треперене, токсично-клонични спазми, загуба на съзнание, циркулаторна недостатъчност и парализа на централната дихателна система. Наличието на много високи концентрации може да доведе до изпадане в безсъзнание дори и след краткотрайно излагане.

Таблица 5-8 Физико-химични свойства на дизелово гориво

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Сложна смес от въглеводороди Вид: течност с слабо жълтеникав цвят Точка на кипене, ºС: 160 Пламна точка, ºС: > 55 Долна границаца на взривяване: 0.6% (V) Горна границаца на взривяване: 6.5% (V) Температура на самовъзпламеняване: >=200 Плътност при 15 ºС: 820 - 845 kg/m³ Вискозитет, кинематичен, mm2/s: 2.0- 4.5 Разтворимост във вода: неразтворимо | Токсичност при вдишване (при плъх): (LC 50: 3.6 mg/l, 4 часа.). Остро орално действие (при плъх): (LD 50: около 7.600 mg/kg). Остро дермално въздействие (при заек): (LD 50: по-голяма от 5 ml/kg). |

Пропан-бутан - CAS № 68512-91-4, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Gas 1 (H220); Liq. Gas (Н280); Muta.1B (H340); Carc. 1B (H350). Представлява смес от втечнени въглеводороди, основно с три и четири въглеродни атома в молекулата. Образува експлозивна смес с въздуха, класифицира се като изключително запалим втечнен газ.

Таблица № 5-9 Физико-химични свойства на пропан-бутан

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: Безцветен втечнен газ под налягане Температура на топене/замръзване, ºС: -187.6/ -138.3 Точка на кипене, ºС: > -161.48 до -0.5 Точка на запалване, ºС: -104÷- 60 Точка на самозапалване, ºС: 287÷537 Долна граница на възпламеняване, %: >1.8 Горна граница на възпламеняване, %: <15 Плътност при 25ºС: 0.4228÷0.589 g/cm3 | Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Опасност от задушаване (асфикция), ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишането нива. Контактът с втечнен газ може да причини измръзвания, а в някои случаи - увреждане на тъканите. |

Газьол - CAS № 68334-30-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Liq. 3 (H226); Аcute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Carc. 2 (H351); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411). Образуван от смесване на дестилатни фракции при първична и вторична преработка на нефта. Допуска се влагане на присадки. Пожароопасен. Да се избягва вдишването на пари и мъгла. Може да предизвика виене на свят и сънливост. Предизвиква умерено дразнене на очите и обриви. Отровно вещество със слабо до умерено действие. Въздейства върху централната нервна система вредно или фатално при поглъщане.

Таблица № 5-10 Физико-химични свойства на газьол

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: бистра светложълта течност със специфична миризма Точка на кипене: 160÷390 ºС Пламна температура: 60 ºС Плътност при 15ºС: 800÷850 kg/m3 Съдържание на сяра: 0.1 % max Вискозитет, mm2/s: 2.0÷5.0 при 40 ºС Разтворимост във вода: незначителна | Остра токсичност при вдишване (плъх) LC50: 4100 mg/m3 4h. Остро орално действие (при плъх): (LD 50: > 7500 mg/kg). Остро дермално въздействие (при заек): (LD 50: > 4300 mg/kg). При пряк контакт може да причини раздразнение на очите. При продължителна или многократна експозиция може да причини увреждане на черния дроб. |

Природен газ- CAS № 8006-14-2, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Gas 1 (H220). Природният газ е смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред СnH2n+2, съдържащи основно въглеродни атоми в порядъка от С1 до С4 и висши, както и незначителни количества азот, въглероден диоксид, сероводород, меркаптанови съединения и водни пари. Добива се от естествени подземни находища. Природния газ се класифицира като изключително запалим газ. Природният газ образува взривоопасна смес с въздуха, ако обемното количество на газа във въздуха е от 5 до 15%.

Таблица 5-11 Физико-химични свойства на природния газ

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветен газ без миризма под налягане Точка на топене, ºС: -182.49 Температура на кипене, ºС: 161,58 Температура на самовъзпламеняване, ºС: 530÷630 Долна граница на запалимост и експлозия, %: 5 Горна граница на запалимост и експлозия, %: 15 Максимално налягане на взрива, МРа: 0,72 Плътност на парите спрямо въздуха 0,5543 Относителна плътност, kg/m3: 0,600-0,700 Специфична топлина на изгаряне, MJ/kg: 49,9 | Вдишването на високи концентрации (над 20 % об.) природен газ действа задушаващо на човек, като предизвиква отслабване на вниманието, затруднено дишане, главоболие, забавяне на пулса и др., поради изместване и намаляване на количеството вдишван кислород. Остра токсичност при вдишване: няма странични ефекти, човек, 2 часа 250 000 ppm, прир.газ. |

Одориращ агент - опасна химична смес, класифицирана съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Liq. 2 (Н225), Acute Tox. 4 (Н302), Acute Tox. 4 (Н312), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (Н317), Eye Irrit. 2 (Н319), Acute Tox. 4 (Н332), STOT SE 3 (Н336), Aquatic Chronic 2 (H411). Одоранта за природен газ представлява силно миришеща органична смес, съдържаща меркаптан, която се добавя към природния газ с цел откриване на евентуални пропуски на газ и осигуряване на безопасна работа.

Таблица 5-12 Физико-химични свойства на одориращия агент

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: Течност под налягане, без цвят и с остър мириз Точка на възпламеняване, ºС: < -17.8 Точка на кипене, ºС: 85 Парно налягане при 20 ºС, mbar: 20 Относителна плътност при 15,6 ºС: 0,94 Относителна плътност на парита: 3,04 (въздух = 1,0) Процент на летливост: >99% | Остра орална токсичност: Оценка на острата токсичност: 2,600 mg/kg , > 2,000 mg/kg; Остра токсичност при вдишване: Оценка на острата токсичност: 15 mg/l Атмосфера за изпитване: пара; Остра дермална токсичност: Оценка на острата токсичност: 1,500 mg/kg; Дразнене на кожата: Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит; Дразнене на очите: Може да причини необратимо увреждане на очите; Сенсибилизация: Предизвиква сенсибилизация; Може да е вреден при поглъщане и навлизане в дихателните пътища |

Меден концентрат - опасна химична смес, класифицирана съгласно Регламент 1272/2008 като: Acute Tox. 4 (Н302), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (Н319), Acute Tox. 4 (Н332), STOT SE 3 (Н335), Carc. 1A, 1В (H350), Carc. 2 (H351), Repr.1A, 1В (H360), STOT RE 1 (H372),STOT RE 2 (H373), Aquatic Acute 1 (Н400), Aquatic Chronic 1 (H410). Медния концентрат е природен продукт, представлява смес от метални сулфиди. Съдържа основно мед, желязо, силиций и сяра. Добива се от естествени находища на медна руда.

Таблица 5-13 Физико-химични свойства на меден концентрат

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: Твърд прахообразен; без мириз или със слаб специфичен мириз; цвят – основно сив, но може да бъде и тъмно зелен, кафяв до черен. Относителна плътност при 20 ºС, t/m3: варира, средно 3,6 Насипна плътност при 20 ºС, t/m3: варира, средно 2,6 | Медният концентрат съдържа естествени минерали в кристална форма, които са неразтворими във вода и се считат за биологично недостъпни. Медните концентрати могат да отделят малки количества потенциално опасни съставки (биодостъпни форми на Cu, Zn, Ni, Pb, Cd). Информацията за диапазоните на концентрациите, химичната форма и скоростите на отделяне в симулирани биологични и екологични течности (от тестове за биоелуиране и тестове за излужване), е че отделянията от минералната матрица са много ограничени. Остра токсичност (орална, дермална, при вдишване): Оценка на острата токсичност: > 2 000 mg/kg телесно тегло (при плъх). |

Серен диоксид - CAS № 7446-09-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Liq. Gas, Н280; Skin Corr. 1В, Н314; Acute Tox. 3, Н331; Eye Dam. 1, Н318; Acute Tox. 2, Н330; STOT SE 3, Н335; STOT SE 1, Н370; STOT SE 1, Н372.

Таблица № 5-14 Физико-химични свойства на SO2

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Газ, безцветен, незапалим Молекулна маса: 64 g/mol Точка на топоене: -75.5ºС Точка на кипене: -10 ºС Критична температура: 157.6 ºС Налягане напарите: 330 кРа Критично налягане: 7884 кРа Относителна плътност: 1.5 | LC50 вдишване при плъхове (ppm): 1260 ppm/4h ATE US (газ) 1260 ppm/4h Излагането на концентрации над 2 ppm може да раздразни очите, носа, гърлото и синусите, в резултат на задушаване, кашлица, и понякога бронхоконстрикция. Концентрациите между 50-100 ppm се считат за опасни. Експозициите на 400-500 ppm са непосредствено застрашаващи живота. Излагането на високи концентрации може да доведе до белодробен оток и парализа. |

Серен триоксид-CAS № 7446-11-9, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Skin Corr. 1А, Н314; Eye Dam. 1, Н318; Acute Tox. 2, Н330; STOT SE 3, Н335; Aquatic Chronic 2, H411; Carc. 1B, Н350; Acute Tox. 3, Н301; Acute Tox. 3, Н311.

Таблица № 5-15 Физико-химични свойства на SO3

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Безцветна, димообразна, мазна течност Молекулна маса: 80.06 g/mol Точка на топене: 16.8ºС Точка на кипене: 45 ºС Критична температура: 217.8 ºС | Много опасен в случай на контакт с кожата (корозивен, дразнещ, просмукващ), при контакт с очи (вещество причиняващо възпаление, корозивно), при поглъщане, вдишване. Течност или спрей може да доведе до увреждане на тъканите особено върху лигавиците на очите, устата и респираторен тракт. При контакт с кожата може да доведе до изгаряния. Вдишването на мъгла може да предизвика силно дразнене на дихателните пътища, характеризиращо се с кашлица, задушаване, или недостиг на въздух. Тежкото прекомерно излагане може да доведе до смърт. Възпаление на окото се характеризира със зачервяване, поливане и сърбеж. Възпалението на кожата се характеризира със сърбеж, лющене, зачервяване или понякога образуване на мехури. |

Хексан –CAS №: 110-54-3, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 2, Н225; Asp. Tox. 1, Н304; Skin Irrit. 2, Н315; STOT SE 3, Н336; Repr. 2, Н361f; STOT RE 2, Н373 и Aquatic Chronic 2, Н411.

Таблица 5-16 Физико-химични свойства на хексан

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Външен вид: течност Цвят: безцветна Мирис: наподобяващ на бензин Точка на кипене, ºС: 69 ºС Пламна точка, ºС: -20 ºС Точка на запалване, ºС: -22 ºС Температура на запалване, ºС: 240 ºС Долна граница на експлозивност, %: 1 Горна граница на експлозивност, %: 8.1 Относителна плътност при 20 ºС: 0.66 g/cm³ Разтворимост във вода: 0.0095 g/l | Остра орална токсичност: LD50 плъх: 16.000 mg/kg Остра инхалационна токсичност: LC50 плъх: 172 mg/l, при 4 часа. Остра дермална токсичност: LD50 заек: > 2.000 mg/kg Предизвиква дразнене на кожата. Опасност от замъгляване на роговицата. Опасност при вдишване. |

Кислород - CAS №: 7782-44-7, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Пиктограмите за опасност: GHS03 - GHS04; Сигнална дума: Опасност; Предупреждение за опасност: H270 - Може да причини или усили пожар; окислител. H280 - Съдържа газ под налягане; при нагряване може да експлодира.

Таблица 5-17 Физико-химични свойства на кислород

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветен газ, без мирис Точка на топене: -219 ºС Точка на кипене: -183 ºС Относителна плътност, газ: 1.10 (въздух =1) Относителна плътност, течност: 1.10 (вода=1) Разтворимост във вода: 39 mg/l Оксидиращи свойства: окислител | Силна токсичност/ Kорозивност/ Дразнене на кожата/ Сериозно увреждане на очите/ Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата/ Канцерогенност/ Мутагенност/ Репродуктивна токсичност/ Опасност при вдишване: Не са известни такива свойства за този продукт. |

Ацетилен - CAS № 74-86-2, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Запалими газове - Категория 1 - Опасност - (CLP : Flam. Gas 1) - H220; Газове под налягане - Разтворени газове - - Внимание - (CLP : Press. Gas) - H280; Експлозивен при или без контакт с въздуха (CLP : EUH006).

Таблица 5-18 Физико-химични свойства на ацетилен

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветен газ, с мирис на чесън Точка на топене ºС: -80.8 Точка на кипене ºС: -84 (s) Относителна плътност, газ: 0,90 (въздух =1) Относителна плътност, течност: неприложимо Разтворимост във вода: 1185mg/l Интервал на възпламеняване: 2.3÷100% (V) Температура на самозапалване ºС: 305 Температура на разпадане ºС: 635 Критична температура ºС: 35 | Силна токсичност: Ацетиленът има ниска токсичност при вдишване, наблюдаваният при хора LOAEC без остатъчни ефекти е 100 000 ppm (107.000 mg/m3). Няма данни за орална и дермална токсичност (технически не могат да се направят проучвания, тъй като при стайна температура продуктът е в газообразна форма). Не са изпълнени критериите за класифициране. Корозивност/дразнене на кожата: Не са известни последици от този продукт. Сериозно увреждане на очите: Не са известни последици от този продукт. Канцерогенност: Не са известни последици от този продукт. Мутагенност: Не са известни последици от този продукт. Репродуктивна токсичност: Не са известни последици от този продукт. Опасност при вдишване: Не е приложимо за газове и газови смеси. |

Азотна киселина - CAS № 7697-37-2, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Ox. Liq. 3 (Н272); Skin Corr. 1A (Н314); Met. Corr. 1 (H290)

Таблица 5-19 Физико-химични свойства на азотна киселина

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветна течност със специфична миризма Точка на топене ºС: -32 Точка на кипене ºС: 122 Относителна плътност: 1.39 g/cm3 Разтворимост във вода: разтворима | LD50 orl. rat 430 mg/kg |

Амоняк - CAS № 1336-21-6, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Skin Corr. 1B1 (Н314); Aquatic Acute 1 (Н400); STOT SE 3 (H335), Met. Corr. 1 (H290), Eye Dam. 1 (Н318).

Таблица 5-20 Физико-химични свойства на амоняк

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Външен вид: безцветна течност pH: алкален Точка на топене/точка на замръзване:-91.5 °C Точка на кипене/интервал на кипене: 37.7 °C Налягане на парите: 837 hPa в 20 °C Плътност на парите: 1.21 (Въздух = 1.0) Плътност: 0.91 g/сm3 в 20° C | Вдишване - може да е вредно при вдишване. Материалът е изключително деструктивен за тъканите на лигавиците и горните дихателни пътища. Поглъщане - веден при поглъщане. Предизвиква изгаряния. Кожа - може да бъде вреден ако се абсорбира от кожата. Причинява кожни изгаряния. Очи - причинява очни изгаряния. |

Ацетон - CAS № 67-64-1 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 2 (Н225); Eye Irrit. 2 (Н319); STOT SE 3 (Н336).

Таблица 5-21 Физико-химични свойства на ацетон

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветна летлива течност с плодов мирис Точка на топене ºС: -95.4 Точка на кипене ºС: 56.2 Точка на запалване ºС: <-20 Долна граница на експлозивност, %: 2.6 Горна граница на възпламеняване, %: 12.8 Температура на запалване, ºС: 465 Относителна плътност при 20 ºС: 0.79 g/cm3 Разтворимост във вода: пълна, неограничена | Остра орална токсичност: LD50 плъх: 5.800 mg/kg. Остра инхалационна токсичност: LC50 плъх: 76 mg/l; 4 чaса; пари. Остра дермална токсичност: LD50 заек: > 20.000 mg/kg. При абсорбиране: главоболие, слюноотделяне, повдигане, повръщане, замаяност, наркоза, кома. |

Етилов алкохол - CAS № 64-17-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Flam. Liq. 2 (Н225), Eye Irrit. 2 (Н319).

Таблица 5-22 Физико-химични свойства на етилов алкохол

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветна течност с типичен мирис Точка на топене, °C: -117 Точка на запалване, °C: 17 Долна граница на експлозивност, %: 3.5 (V) Горна граница на експлозивност, %: 15 (V) Относителна плътност при 20 ºС: 0.81 g/m3 Разтворимост във вода: разтворим | LD50 орално (плъх): 7060 mg/kg LC50 Вдишване (плъх): 4 h - 95,6 mg/l При вдишване на парите: раздразнение на лигавиците, замайване. При високи дози: главоболие, слюкоотделяне, гадене, повръщане, замайване, наркоза. След контакт с кожата: раздразнение на кожата, сухота и напукване. След контакт с очите: раздразнение. След поглъщане: стомашни оплаквания, главоболие, повишено слюкоотделяне, гадене, повръщане, замайване. |

Калиев нитрат - CAS № 7757-79-1 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Ox. Sol. 2, Н272. Може да усили пожара; окислител.

Таблица 5-23 Физико-химични свойства на калиев нитрат

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: кристален, бял pH: 5 - 8 в 50 g/l при 25 °C Точка на топене: 334 °C Плътност: 2,109 g/cm³ | Остра токсичност LD50 Орално - плъх - > 2000 mg/kg LD50 Дермална - плъх - > 5000 mg/kg |

Оловен оксид/Оловна шихта - CAS № 1317-36-8 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Acute Tox. 4, Н302; Acute Tox. 4, Н332; Carc. 2, Н351; Repr. 1A, НЗ60Df; STOT RE 1, Н372; Aquatic Chronic 1, Н410.

Таблица 5-24 Физико-химични свойства на оловен оксид/шихта

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Форма: твърд Цвят: жълт Мирис: без мирис Точка на топене: 886 °C Точка на кипене/интервал на кипене: 1470 °C Разтворимост във вода: 70 mg/l в 20 °C | Остра токсичност LD50 Орално - плъх - > 1000 mg/kg Остра дермална токсичност: тази информация не е налична. Кожно дразнещо действие: не са корозивни или дразнещи по отношение на кожата. Дразнене на очите: нямат корозивно или дразнещо действие по отношение на очите. |

Сребърен нитрат - CAS № 7761-88-8 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Ox. Sol. 2, Н272; Skin Corr. 1B, Н314; Aquatic Acute 1, Н400; Aquatic Chronic 1, Н410.

Таблица 5-25 Физико-химични свойства на сребърен нитрат

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Външен вид Форма: твърд/кристали Цвят: безцветен Точка на кипене/интервал на кипене: 444 °C - разлага се под влияние на топлината Точка на топене: 212 °C Плътност: 4,35 g/cm3 при 20 °C рН 5,4 - 6,4 в 100 g/l при 20 °C Разтворимост във вода: 2.160 g/l при 20 °C | Остра орална токсичност: в случаи на поглъщане се наблюдават тежки изгаряния на устата и гърлото, а също има опасност от перфорация на хранопровода и стомаха. Остра инхалационна токсичност: възможно увреждане на дихателните пътища. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Опасност от трайно увреждане поради оцветяване на роговицата. Опасност от ослепяване! |

Флуороводородна киселина - CAS № 7664-39-3 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като: Acute Tox. 2, Н300; Acute Tox. 1, Н310; Skin Corr. 1A, Н314; Acute Tox. 2, НЗЗ0; Met. Corr. 1, H290; Eye Dam. 1, Н318. Смъртоносен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Таблица 5-26 Физико-химични свойства на флуороводородна киселина

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: безцветна течност pH в 20 °C: силно кисел Точка на топене: -35 °C Точка на кипене/интервал на кипене:105 °C в 1.013 hPa Плътност: 1.15-1.20 g/cm³ в 20 °C Разтворимост във вода: в 20 °C разтворим | Остра орална, дермална и инхалационна токсичност. Остра инхалационна токсичност: 0.79 mg/l; 4 часа; плъх Кожно дразнещо действие. Смес - предизвиква тежки изгаряния. Некроза. Раните получени от проникване на веществото са трудно лечими. Болка. Дразнене на очите. Сместа причинява тежки увреждания на очите. Опасност от ослепяване. |

Хидразин хидрохлорид - CAS № 2644-70-4 класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Acute Tox. 3, Н301; Acute Tox. 3, Н311; Acute Tox. 3, Н331; Skin Sens. 1, Н317; Carc. 1B, Н350; Aquatic Acute 1, Н400; Aquatic Chronic 1, Н410.

Таблица 5-27 Физико-химични свойства на хидразин хидрохлорид

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: твърд Точка на топене: 89 ºС | Остра токсичност LD50 Орално - плъх - 128 mg/kg |

Взривни материали (Експлозив) - класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Ехрl. 1.1, Н201; Eye Dam. 1, Н318; Oxid. Solid 3, Н272; Skin Corr. 1A, Н314.

Таблица 5-28 Физико-химични свойства на ВВ

| Физико – химични свойства | Токсикологични свойства |
| --- | --- |
| Вид: хомогенна сива твърда паста Относителна плътност: 1.10÷1.23 g/сm3 | Честият или продължителен контакт с продукта може да доведе до отстраняване на мазнини от кожата, в резултат на алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата. Пръските в очите може да предизвика дразнене и временни увреждания. В резултат на взривяване на продукта се отделят токсични газове, съдържащи азотни оксиди (NOx) и въглеродни оксиди без миририс и без цвят (CO и CO2). |

Шламове от Катодна рафинерия - класифициран като: Acute oral Tox 3, H301; Acute Inh. Tox 4, H332; Skin Corr 1А, 1В, H314; Eye Damage 1, H318; Resp. Sens 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Repr.1A, 1В, H360; Muta 2, H341; Carc 1A, H350; STOT Rep. Exp 1, H372; Aquatic Acute 1, Н400; Aquatic Chronic 1, H410.

Отпадък с код 10 06 03* - класифициран като: Acute oral Tox 3, H301; Acute inhalation Tox 3, H331; Skin irritation Cat 1B, H314; Eye Damage Cat 1, H318; Muta. Cat 2, H341; Repr.1A, H360; Carc 1A, H350; STOT Rep. Exp. Cat 1, H372; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410.

Отпадък с код 13 05 03* - класифициран като: Acute Tox. 4, H332; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 1, H410.

Отпадък с код 15 02 02* - класифициран като: Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411.

Отпадък с код 16 05 06* - класифициран като: Flam. Liq. 2, Н225; Asp. Tox. 1, Н304; Skin Irrit. 2, Н315; STOT SE 3, Н336; Repr. 2, Н361f; STOT RE 2, Н373; Aquatic Chronic 2, Н411.

Отпадък с код 19 02 05* - класифициран като: Acute Tox. 3, Н301; Acute Tox. 3, Н331; Carc. 1A, H350; Repr. 1A, H360; Aquatic Chronic 2, H411.

Отпадък с код 19 08 13* - класифициран като: Acute Tox. 3, Н301; Acute Tox. 3, Н331; Carc. 1A, H350; Aquatic Chronic 2, H411.

Физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации

Основните физични свойства при нормални условия за опасните химични вещества и смеси, които са налични на площадката на „Аурубис България” АД са представени по-горе. По-долу са представени физичните и химични свойства при аварийни ситуации.

Водороден пероксид (60%) – Отделения кислород при екзотермично разлагане може да предизвика запалване, ако наоколо има пожар. Може да предизвика спонтанно запалване на горивни материали. Всеки контакт със запалителни вещества може да причини пожар или експлозия. Взрив под налягане може да се получи при разлагане в затворени помещения/контейнери.

Органичен сулфид (натриев диметилдитиокарбамат) - продуктът не е запалим или взривоопасен. При пожар могат да бъдат отделени: азотни окиси (NОx), въглеродни оксиди (COX), серни оксиди (SOx), циановодород (HCN). Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да се събират отделно, не бива да попадат в канализацията. Да не се допуска попадането в канализацията, повърхностни води и подпочвени води. Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Препарат за третиране на охлаждащи води – продуктът не е възпламеним и не се счита за пожароопасен. Обкръжаващият огън може да доведе до разграждането му и да освободи опасни газове хлор и хлороводород. Подходящи пожарогасителни средства: вода. Неподходящи пожарогасителни средства: няма.

Тиоуреа – Подходящи средства за гасене: Водна струя, пяна, CO2, сух прах. Неподходящи средства за гасене: голям обем на водната струя. Опасни продукти при горене: въглеродни оксиди; Серни оксиди; азотни газове.

Мазут – Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, който могат да образуват експлозивни пари и въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали.

Бензин – Продуктът е силно възпламеним. Могат да се образуват експлозивни изпарения или въздушни смеси дори и при нормални стайни температури. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали. Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди (SOx). Азотни оксиди (NOx).

Дизелово гориво – горивото е по-тежко от въздуха и се наслоява в близост до пода. Парите може да образуват експлозивна смес с въздуха. При разлив е необходимо да се предотврати проникване в почвата и водите. Наличието на много високи концентрации може да доведе до изпадане в безсъзнание дори и след краткотрайно излагане.

Пропан-бутан – изпаренията на пропан-бутан образуват експлозивна смес с въздуха. При изгаряне може да се освободи въглероден оксид. Втечнените въглеводородни газове се изпаряват бързо и формират хладна мъгла. Газът е по-тежък от въздуха и може да се образуват експлозивни смеси в по-ниски места (шахти, ями и др.) или над водни повърхности.

По-високите концентрации на пари на пропан-бутан във въздуха могат да имат при по-продължителна експозиция наркотичен ефект, които причиняват главоболие, гадене, дразнене на очите и дихателните пътища.

Газьол – Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, който могат да образуват експлозивни пари и въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали. Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди (SOx). Азотни оксиди (NOx).

Природен газ – изключително запалим газ, образува взривоопасна смес с въздуха, ако обемното количество е от 5 до 15 % и тогава има опасност от експлозия. Опасни реакции могат да възникнат при наличие на оксиданти и халогени. Димните газове може да предизвикат задушаване. При непълно горене се отделя въглероден оксид и въглероден диеоксид. При пълно горене се отделя въглероден диоксид и водни пари. Природният газ е почти два пъти по-лек от въздуха, при изпускане се разсейва в атмосферата. Природният газ е устойчив при нормални условия и съхранение. Не полимеризира.

Долна граница на взривяемост (ДГВ) – минимално съдържание на газ в газо-въздушна смес, изразено в обемни проценти, при което е възможно възпламеняване. За природния газ при 20°С (293 К) и атмосферно налягане ДГВ е 5 %. Горна граница на взривяемост (ГГВ) – максималното съдържание на газ в сместа, изразено в обемни проценти, по-високо от което сместа вече не се възпламенява без контакт с искра или открит огън. За природният газ ГГВ е 15%.

Одориращ агент - силно запалима течност и пари, с остър мирис. Парите могат да образуват експлозивна смес с въздух. Парите се натрупват в ниските места. Този материал се счита за стабилен при обичайните и предвидимите условия на съхранение и работа, свързани с температурата и налягането. Да се избягва образуването на аерозоли. Да не се вдишват парите. Да се избягва експозицията. Избягвайте контакта с кожата и очите. Пазете от открити пламъци, горещи повърхности и източници на горене. За гасене на пожар да се използват сух пясък, сух химикал или устойчива на алкохол пяна. Да не се допуска попадането в канализацията/ повърхностни води/ подпочвени води. Ограничете разсипания материал, след това го съберете с незапалим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, диатомична пръст, вермикулит) и поставете в контейнер за обезвреждане.

Меден концентрат - не е запалим или горим при нормални условия на транспорт и съхранение. Медният концентрат не се счита за опасeн от пожар или експлозия. Материалът е стабилен и не се счита за реактивен при нормални температури и налягане. Не се проявяват опасни полимеризации или реакции извън контрол. Несъвместим е със силни окислители като водороден пероксид и силни киселини като солна и сярна киселина. Също така е несъвместим с цинкови, магнезиеви и кадмиеви хлорати. Все пак, концентратът може да гори, ако бъде загрят достатъчно силно и за достатъчно време, като например при пожар. Когато гори, той освобождава голям обем токсичен и силно дразнещ газ серен диоксид (SO2). При контакт със силни киселини, може също да отдели запалимият и силно токсичен газ сероводород (H2S). Много сулфиди реагират бурно и експлозивно със силни окислители, освобождавайки големи количества серен диоксид. Вдишването или поглъщането на прах от меден концентрат или изпарения от меден оксид може да предизвика дразнене на горните дихателни пътища.

Медният концентрат е неразтворим във вода и съдържанието на неговите метали е с ниска пряка бионаличност. Въпреки това, продължителното излагане във водна и сухоземна среда може да доведе до отделяне на метали в бионалични форми. Те могат да причинят вредни въздействия върху околната среда. Подвижността на съдържащите се метали в разтворими форми зависи от средата. Те могат да се свързват с неорганични и органични лиганди, намалявайки тяхната подвижност и бионаличност в почвата и водата.

Серен диоксид – при нормални условия на употреба няма опасност за възникване на негативни последици за хората. Най-голямата опасност при аварийни ситуации е токсичното въздействие при вдишване. При авария в съоръженията (газоходи и технологични модули) на Производство сярна киселина се използват лични предпазни средства – дихателни маски.

Серен триоксид - при нормални условия на употреба няма опасност за възникване на негативни последици за хората. При авария в съоръженията (газоходи и технологични модули) на Производство сярна киселина съществува опасност от причиняване на смърт при вдишване. Осигурени са лични предпазни средства - дихателни маски.

Хексан – Възпламеним материал. Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват по протежение на подовете. Формира експлозивни смеси с въздуха при стайна температура.

Кислород - Може да се изпусне на атмосфера на добре проветриво място. Не изпускайте на места, където натрупването може да бъде опасно. За повече информация относно подходящите методи на изхвърляне вижте практическия кодекс на EIGA (Doc. 30/10 “Disposal of Gases, на разположение на адрес http://www.eiga.org)

Ацетилен - Опитайте да спрете изпускането на газ. Да се съблюдава рискът от взривоопасна атмосфера. При навлизане в участъка носете дихателен апарат, освен ако не е доказано, че атмосферата е безопасна. Евакуирайте участъка. Осигурете достатъчна вентилация. Отстранете източниците на възпламеняване.

Азотна киселина - Осигуряване на достатъчно проветрение.Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води. За малки количества да се разрежда с вода. Да се неутрализира със сода или гасена вар. За големи количества да се изпомпа продукта и да се напълни в подходящи съдове.

Амоняк - Подходящи пожарогасителни средства. Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид.

Ацетон – При разлив вземете незабавни мерки, като уведомите за това екипа на Гражданска защита или местната пожарна бригада. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона. Спрете или ограничете ако е възможно източника на разлив. Ако има пръски от разтвора съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на безопасна площадка.

Етанол - Реагира със силни окислители и силни киселини. Бурна реакция е възможна със окислители, алкални метали, алкалоземни метали, силни киселини и силни основи, метали, пероксиди, метални соли, халогени, запалими материали.

Калиев нитрат - Оксидиращи твърди вещества. Пожароопасен при контакт с горими материали. Подходящи пожарогасителни средства- Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид.

Оловен оксид/шихта - Негорим. Възможност от възникване на пожар, поради изтичане на кислород. При обикновен пожар могат да се отделят дразнещи газове и пари.

Сребърен нитрат - Подходящи пожарогасителни средства- Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа азотни оксиди (NOx), Сребро/сребърни оксиди.

Флуороводородна киселина (смес) - Незапалим. При обикновен пожар могат да се отделят опасни изпарения. Пожар може да причини развитието на: Флуороводород. Подходящи пожарогасителни средства- Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

Хидразин хидрохлорид - Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид.

Взривни вещества (Експлозив) - подходящи гасящи средства са: за предпазване запалването на продукта при опасност от излагането му на огън, опаковките да се омокрят обилно с много вода. В случай на огнище с малки размери без риск от пожар, използвайте много вода за борба с огнището. Не използвайте пясък, пяна или въглероден диоксид. Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

Взривните вещества може да се запалят при непосредствен контакт с открит огън, искра, директно нагряване, удар, триене, искра от статично електричество или под действието на пряка слънчева светлина.

Шламове от Катодна рафинерия - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества. Няма опасност и от поглъщане на веществото.

Отпадък с код 10 06 03* - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества.

Отпадък с код 15 02 02*- при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества.

Отпадък с код 13 05 03* - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества.

Отпадък с код 16 05 06* - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите противопожарни средства и превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества.

Отпадък с код 19 02 05* - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества. Няма опасност и от поглъщане на веществото.

Отпадък с код 19 08 13* - при нормална експлоатация не представлява опасност за околната среда и хората. За случаите на аварийни ситуации операторът е осигурил необходимите превантивни мерки срещу разливи на токсични вещества. Няма опасност и от поглъщане на веществото.

# Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Възможните причини за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане/разсипване/изпускане на ОВ/С и последвалите от това събития.

Аварии може да възникнат поради следните причини:

1) Експлоатационни причини:

Изтичане на течни ОВ/C/отпадъци – възможно е да се получи при изтичане от резервоари, опаковки/съдове за съхранение, при товаро-разтоварни дейности, от ж.п. цистерна, от автоцистерна, от връзка между ж.п./авто цистерна и колектора към резервоара, от тръбопроводи, от пълначни, циркулционни и разтоварни помпи, при рутинна експлоатация, при зареждане на МПС, при нарушаване на технологичния режим/дисциплина. Всички тези причини могат да доведат до изтичане върху земната повърхност или в обваловката на течност, която е токсична, и/или запалима/оксидираща, и/или опасна за околната среда. В този случай, е възможно да възникне токсично разсейване и/или пожар при разлив на запалима течност и наличие на открит огнеизточник около съда или в обваловката.

Разпиляване на твърди токсични/оксидиращи/експлозивни, опасни за околната среда ОВ/С/отпадъци – възможно е да се получи при доставка или дозиране на реактиви за анализи, или при товаро-разтоварни дейности на взривни материали, разпиляване на твърди суровини или отпадъци от камион или жп вагон при товаро-разтоварни дейности и транспортиране, вследствие нарушаване на утвърдените правила за безопасност при работа или при сблъсък на камиона или жп композиция.

Изтичане на втечнен газ – възможно е да се получи при изтичане от резервоари, от автоцистерна или от бутилка, при разтоварване на автоцистерна, връзка между автоцистерна и разтоварни тръбопроводи, от линията за пълнене на газовата фаза, от циркулационните помпи, при разтоварване на бутилки, при рутинна експлоатация, при нарушаване на технологичния режим/дисциплина. При евентуално изтичане на втечнен газ и наличие на източник на топлина съществува реална опасност за възникване на взрив с всички произтичащи от това последствия.

Изтичане на природен газ – възможно е да стане по трасето на тръбопроводите и от арматурата. Надземната част от газопроводите има по-голяма вероятност за неконтролирано изтичане, поради съсредоточаването на голямо количество арматура – фланци, кранове, измервателна апаратура и редуктори. Възможните основни причини за неконтролирано изтичане от газопровода са следните: външно въздействие; корозия – външна и вътрешна; строителни дефекти, дефекти на материали и скъсване на некачествени заварки; движение на земни маси; грешка при присъединяване на отклонение под налягане; и други. При евентуално изтичане на природен газ и наличие на външна интервенция (искра, висока температура и др.), съществува реална опасност за възникване на факелно горене или взрив с всички произтичащи от това последствия.

Изтичане на токсичен газ или оксидиращ и токсичен газ – възможно е да се получи изтичане при нарушаване целостта на газоходите и технологичните модули на Производство сярна киселина или Металургично производство.

2) Външни причини:

Саботаж/терористичен акт - при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора.

Авария в съседно предприятие - наличието в непосредствена близост до производствената площадка на „Аурубис България” АД на инсталация за разделяне на въздух с оператор „Ер Ликид България” ЕООД представлява потенциална заплаха за обекта при аварии, свързани с пожар или взрив. При възникване на пожар или взрив на територията на „Ер Ликид България” ЕООД съществува опасност за прехвърляне на пожара на територията на „Аурубис България“ АД. Операторът „Аурубис България“ АД прилага превантивни мерки за недопускане прехвърлянето на пожара на територията на предприятието (описани са по-долу).

Пътно-транспортно произшествие

В непосредствена близост до завода няма пътища от републиканската пътна мрежа и пътища с интензивен трафик, което би повишило риска от аварии. Производствената площадка на Дружеството е разположена на около 850 m северно от ГП I-6 София-Бургас. В близост до южната ограда на завода преминава ж.п. линията София-Бургас.

В близост до резервоарните стопанства за горива преминават единствено вътрешно-ведомствени пътища, по които се извършва зареждането на отделните технологични звена със суровини и материали. Транспортно произшествие може да се предизвика единствено при неспазване на вътрешните правила за транспорт на ОВ/С и смеси на територията на завода. В такива случаи е възможно възникването на аварийна ситуация (поражения на възли и съоръжения в завода), която от своя страна да предизвика изтичане на горива и евентуално предизвикване на пожар и/или взрив и произтичащите от това последици за района на обекта.

3) Естествени причини:

При земетресение - територията на „Аурубис България” АД попада в Маришката сеизмична зона към Средногорския сеизмичен район, която е от VІІІ степен по макросеизмичната скала на Медведев - Шпонхойер - Карник (MSK-64).

В резултат на мълния при нарушена мълниезащита – причини за този вид авария биха могли да бъдат неспазване на технологичната дисциплина при монтирането на технологично оборудване или при нередовно извършване на профилактика на заземяването на обектите на територията на предприятието. Тези причини биха могли да доведат до директно попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар и/или взрив на територията на предприятието.

В резултат на термично въздействие от висока температура, отделена при пожари извън територията на обекта, но в опасна близост до него – наличието на пожари в близост до предприятието представляват опасност от гледна точка на наличието на територията на предприятието на продукти с ниска пламна точка.

При наводнение – заводът не попада в заливна зона на река или язовир. Опасност от наводнение може да възникне при необичайно силни дъждове или обилно снеготопене, което би могло да доведе до заливане на територията на обекта от скатни води стичащи се по южния склон на Стара планина.

В резултат на ураганен вятър, снегонавявания, заледяване и обледеняване:

При ураганен вятър съществува опасност да се получи такова натоварване върху покривните конструкции, че то да надхвърли проектното и те да се разрушат или откъснат от мястото си. В този случай може да се получат различни деформации и течове на опасни вещества, ако бъдат засегнати резервоари.

При снегонавявания, е възможно се получат големи преспи, което би затормозило комуникацията на обекта.

Заледяването на подходите към предприятието е предпоставка за сблъскване на автомобилите и крие опасност от поява на локален пожар.

При обледеняване най-уязвими биха могли да бъдат покривите на сградите, особено ако натрупването на големи ледени маси се комбинира с настоящ или последващ ураганен вятър.

Таблица 6-1 представя информация за мястото и начина на съхранение на опасните химични вещества, както и информация за дейностите, при които потенциално може да възникват рискове за човешкото здраве и околната среда.

Таблица 6-1 Съхранение на опасните химични вещества и дейности с тях, които може да създадат риск за човешкото здраве или околната среда

| Наименование на опасното вещество | Употреба / Произход | Място и начин на съхранение | Дейности, които може да създадат рискове за човешкото здраве и околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Водороден пероксид (60%-тен) | Използва се като реагент в технологичния процес на Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води (ПСПОВ). | Съхранява се в оригиналните си опаковки (бидони с обем 1m3) в покрит склад и в реагентно помещение в ПСПОВ. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на оксидираща течност по време на доставка или при съхранение. |
| Органичен сулфид (натриев диметилдитиокарбамат) | Използва се като реагент в технологичния процес на Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води (ПСПОВ). | Органичният сулфид ще се съхранява в 6 бр. IBC контейнера по 1 m3 всеки, които ще се монтират в затворен контейнер, разположен в новото складово стопанство на ПСПОВ. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на токсична за водните организми течност по време на доставка или при съхранение. |
| Препарат за третиране на охлаждащи води (Натриев хипохлорид) | Ще се използва за третиране на охлаждащите води, които циркулират във водоохладителните цикли на Катодна рафинерия и Обогатителна фабрика. | Ще се съхранява в оригиналните си опаковки в складови помещения към Катодна рафинерия и Обогатителна фабрика | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на токсична за водните организми течност по време на доставка или при съхранение. |
| Тиоуреа | Използва се в Катодна рафинерия като повърхностно активно вещество за подобряване отлагането на катодната мед. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в складово помещение на Катодна рафинерия, както и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разпиляване на токсично за водни организми вещество по време на доставка или при съхранение. |
| Мазут | При необходимост се използва за подържане на оптимален топлинен баланс на топилна пещ и анодни пещи в Пирометалургичната инсталация и като гориво за производство на наситена пара от парни котли в парокотелна станция. | Съхранява се в следните резервоари: – 1 резервоар от 200m3 в Парокотелна централа; - 2 резервоара всеки от 5000 m3 в Мазутно стопанство; - 1 резервоар от 130m3 в Топилен участък на Металургично производство. | Разлив на токсична за водните организми течност по време на: - зареждане с гориво на резервоарното стопанство за мазут: изтичане на мазут от помпите или от връзката (шланга) между цистерната и мазутния колектор; изтичане на мазут от тръбопроводи, помпи и арматура; изтичане на мазут от ж.п. цистерната в процеса на разтоварване; - съхранение на мазут вследствие корозия, конструкционни или екплоатационни грешки. |
| Бензин | Използва се като гориво за ведомствените автомобили, мотопеди и агрегати. | Съхранява се 1бр. подземен резервоар от 17.61 m3 на територията на ведомствена бензиностанция (резервоарът не се използва от 2015г.) и в туби по 5 l в специално приспособен склад на територията на Мазутно стопанство. | Разлив на запалима и токсична за водните организми течност по време на: - зареждане с гориво на резервоарите: изтичане на гориво от помпите или от връзката между цистерната и резервоара (от шланга); изтичане на гориво от тръбопроводи; изтичане на гориво от автоцистерната в процеса на разтоварване; - съхранение на гориво вследствие корозия, конструкционни или екплоатационни грешки; - зареждане на МПС с гориво. |
| Дизелово гориво (смес) | Използва се като гориво за ведомствените автомобили и механизация, за промиване на лините за мазут в Парокотелната централа и като гориво за дизелгенератор. | Съхранява се в: - 2 бр. резервоари съответно от 48.35m3 и 48.78m3 във ведомствената бензиностанция; - 1бр. резервоар от 24m3 в Парокотелна централа; - 1 бр. резервоар от 50m3 в Мазутно стопанство (използван е за зареждане на локомотиви и транспортна техника, от 2014г. не се използва) - 1 бр. резервоар от 2.2m3 в Топилен участък на Металургично производство. | Разлив на запалима и токсична за водните организми течност по време на: - зареждане с гориво на резервоарите: изтичане на гориво от помпите или от връзката между цистерната и резервоара (от шланга); изтичане на гориво от тръбопроводи; изтичане на гориво от автоцистерната в процеса на разтоварване; - съхранение на гориво вследствие корозия, конструкционни или екплоатационни грешки; - зареждане на МПС с гориво. |
| Пропан-бутан | Използва се в технологичния процес като химически редуктор в анодни пещи на Металургичното производство. В минимални количества се използва за рязане на метален скрап. | Съхранява се в 2 бр. резервоари от по 100m3 в Склад за пропан-бутан и в бутилки под налягане на площадка Депо 1 и в навес до Централен склад. | Разлив на втечнен въглеводороден газ по време на: - зареждане с пропан-бутан: изтичане на пропан-бутан от помпите или от връзката между цистерната и разтоварния тръбопровод; изтичане от тръбопроводи и арматура; изтичане на гориво от автоцистерна при зареждане; - съхранение на пропан-бутан вследствие корозия, конструкционни или екплоатационни грешки. |
| Газьол | Използва се за подгряване (при необходимост) на конверторните агрегати в Производство сярна киселина. | Съхранява се в един резервоар от 80m3 в Производство сярна киселина. | Разлив запалима и токсична за водните организми течност по време на: - зареждане с гориво на резервоарите: изтичане на гориво от помпите или от връзката между цистерната и резервоара (от шланга); изтичане на гориво от тръбопроводи; изтичане на гориво от автоцистерната в процеса на разтоварване; - съхранение на гориво вследствие корозия, конструкционни или екплоатационни грешки. |
| Природен газ | Промишлена газова инсталация в „Аурубис България” АД, включваща вътрешен разпределителен (площадков) газопровод, предназначен за захранване с природен газ на консуматори в Горивната инсталация (котелна централа за промишлена пара) и Пирометалургично производство на анодна мед. | Природен газ ще бъде наличен в тръбопроводите на площадковата газопреносна система, в максимално количество до 0.5 t (500 kg). На територията на предприятието не се предвижда изграждането на специализирани съоръжения за съхраняване на природен газ. | Неконтролираното изтичане на природен газ може да стане по трасето на тръбопроводите и от арматурата. Надземната част от газопроводите има по-голяма вероятност за неконтролирано изтичане, поради съсредоточаването на голямо количество арматура – фланци, кранове, измервателна апаратура и редуктори. Потенциалните причини за неконтролирано изтичане на запалим газ могат да бъдат: външни (напр. злополука или инцидентно действие срещу съоръжение, под формата на физически удар), експлоатационни (корозия, конструктивни дефекти, грешки при монтажа, поддръжката или контрола) и природни явления или бедствия. |
| Одориращ агент (смес) | С цел откриване на евентуални пропуски на газ и осигуряване на безопасна работа е предвидено да се извършва одориране на природния газ (т.к. същият е безцветен и няма собствена миризма) чрез добавяне на силно миришещо вещество – одориращ агент. | Одориращ агент ще се съхранява в две бутилки под налягане с обем 50 l всяка (една в употреба, а другата в резерв), разположени в одориращата инсталация, от където дозирано ще се подават незначителни количества в тръбопроводите на площадковата газопреносна система. | При неправилно разтоварване или силен механичен удар върху бутилки под налягане е възможно да се наруши целостта им и да се получи излив на запалими и опасни за водната среда течности. |
| Меден концентрат | Основната суровина за Инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед са концентратите, с различно съдържание на основните компоненти (мед, желязо, сяра и силициев диоксид). В ИПП на анодна мед се използват конвенционални халкопиритни концентрати, добивани от местни мини (~27%) и внасяни от минни компании в чужбина (~73% регионални и международни). | Склад Концентрат – ще се съхраняват в три бункера (от общо 10), от които два бункера с капацитет от 5 000 t и един бункер с капацитет от 10 000 t или общо 20 000 t (което представлява една трета от общия капацитет от 60 000 t на Склад Концентрат); Щабел (щабелен шихтарник) - ще се съхраняват в един щабел с две полета (от общо 3 щабела) с капацитет от 30 000 t (което представлява една трета от общия капацитет от 90 000 t на Щабела). | Разпиляване на опасно за водните организми вещество при транспорт, разтоварване или при съхраняване. |
| Серен диоксид | Генерира се в пещните агрегати на МП при термичната обработка на медни концентрати до анодна мед, след което се транспортира до Производство сярна киселина (ПСК), където се конвертира до серен триоксид посредством катализа. | Съдържа се в част от съоръженията на МП и ПСК. | Събитие със загуба на херметичност, нарушаване целостта на газоходите и технологичните модули на МП и ПСК и изпускане в околната среда на токсичен газ. |
| Серен триоксид | Генерира се в конверторните агрегати в ПСК вследствие на конверсия на серен диоксид. | Съдържа се в част от съоръженията на Производство сярна киселина | Събитие със загуба на херметичност, нарушаване целостта на газоходите и технологичните модули на съоръжението за ПСК и изпускане в околната среда на оксидиращ, силно токсичен газ. |
| Хексан | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на запалима и токсична за водните организми течност по време на доставка или при съхранение. |
| Кислород (в бутилки) | Използва се при извършването на пламъков атомно-абсорбционен анализ, както и за рязане на метали. | Съхранява се в бутилки под налягане с обем от 30l в пристройка към сградата на Аналитична лаборатория, къммехано-работилниците на съответните производства, както и в Централен склад. Бутилки под налягане с обем 250l се съхраняват на площадка Депо 1. | При неправилно разтоварване или силен механичен удар върху бутилките е възможно да се наруши целостта им и да се изпусне оксидиращ газ. |
| Пропан-бутан (в бутилки) | Използва сепри рязане на метален скрап, както и за осигуряване на механо-подръжката на съоръженията към съответните производства. | Съхранява се в бутилки под налягане с обем от 14l в сградите на механо-работилниците на съответните производства, в Централен склад и на площадка Депо 1. | При неправилно разтоварване или силен механичен удар върху бутилките е възможно да се наруши целостта им и да се изпусне запалим газ. |
| Ацетилен | Използва се при извършването на пламъков атомно-абсорбционен анализ. | Съхранява се в две бутилки за ацетилен с обем от 20 l в пристройка към сградата на Aналитична лаборатория. | При неправилно разтоварване или силен механичен удар върху бутилките е възможно да се наруши целостта им и да се изпусне запалим газ в помещението. |
| Азотна киселина | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на оксидираща течност по време на доставка или при съхранение. |
| Амоняк | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на токсична за водните организми течност по време на доставка или при съхранение. |
| Ацетон | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на запалима течност по време на доставка или при съхранение. |
| Етилов алкохол | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на запалима течност по време на доставка или при съхранение. |
| Калиев нитрат | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на оксидиращо вещество по време на доставка или при съхранение. |
| Оловен оксид/шихта | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на токсично за водните организми вещество по време на доставка или при съхранение. |
| Сребърен нитрат | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория. | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на токсично за водните организми и оксидиращо вещество по време на доставка или при съхранение. |
| Флуоро-водородна киселина (смес) | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория и в сградата на Централен склад. | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на токсична течност по време на доставка или при съхранение. |
| Хидразин хидрохлорид | Използва се като реактив за анализ в Аналитична лаборатория. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в сградата на Аналитична лаборатория. | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на вещество токсично за човешкото здраве и за водните организми по време на доставка или при съхранение. |
| Експлозив | Използва се за извършване на взривни работи в зоната на котел-утилизатора на МП. | Съхранява се в оригиналните си опаковки в специализиран за целта склад за взривни материали към МП. | При нарушаване на технологичната дисциплина при товарно-разтоварните дейности в склада и евентуално падане от голяма височина на опаковка, е възможно да възникне взрив. |
| Капсул детонатор Детониращ шнур Огнепроводен шнур | Използват се за извършване на взривни работи в зоната на котел-утилизатора на МП. | Съхраняват се в оригиналните си опаковки в специализиран за целта склад за взривни материали към МП. | При нарушаване на технологичната дисциплина при товарно-разтоварните дейности в склада и евентуално падане от голяма височина на опаковка е възможно да възникне взрив. |
| Шламове от Катодна рафинерия (шлам от измиването на електролизните вани (аноден шлам), шлам от дълбокото обезмедяване на електролита и шлам от допълнително очистване на електролита) | Генерират се в Електролитна рафинерия - на дъното на електролизните вани в вследствие на електролизния процес, както и в отделението за дълбоко обезмедяване на електролита. | Съхраняват се в полипропиленови чували тип “Биг-баг” с двойни стени, както и в метални варели в Покрит склад за шлам, разположен в западната част на стария електролитен цех (сега материален склад). | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на токсично за човешкото здраве и водните организми вещество при товарене или при съхранение. |
| Отпадък с код 10 06 03* - прах от отпадъчни газове (конверторни прахове) | Генерира се в електрофилтрите към конверторните агрегати на Металургично производство и периодично (може да) се изважда от там. | Събира/пакетира се в полипропиленови чували тип “Биг-баг” с двойни стени, които се съхраняват временно в Покрит склад за предварително съхраняване на опасни отпадъци (Д5), разположен на територията на площадка Д1. | Нарушаване целостта на опаковката и разсипване на токсично за човешкото здраве и водните организми вещество при товарене или при съхранение. |
| Отпадък с код 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти | Представлява смес от маслена фракция (основно мазут), вода и пясък. | Събира се в маслоуловителни шахти, от където периодично се изпомпва с автоцистерна на специализирана фирма за последващо третиране извън промишлената площадка. | Разлив на токсична за водните организми течност при изсмукване с автоцистерна или при транспорт. |
| Отпадък с код 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Генерира се в процеса на работа. Представлява кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. | Съхранява се в Покрит склад за предварително съхраняване на отработени масла (Д8), представляващ гаражна клетка. Съхраняването на употребяваните абсорбентите се извършва в чували тип „Биг-бег” и/или метални варели (с обем от 200 l). | Нарушаване целостта на опаковката/варела и разлив в покрития склад на токсично за водните организми вещество при товарене или при съхранение. |
| Отпадък с код 16 05 06* - лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, вкл. смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | Отпадъкът представлява отработен хексан, генериран от дейността на Аналитична лаборатория. | Съхранява се в складово помещение за предварително съхраняване на отпадъчни лабораторни химични вещества (Д16), разположено в сградата на аналитичната лаборатория (в оригиналните си опаковки и в метален шкаф). | Нарушаване целостта на опаковката и разлив на токсична за водните организми и запалима течност при товарене или при съхранение. |
| Отпадък с код 19 02 05* - утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | Представлява шлам, който се генерира при почистване на технологични агрегати към съоръжението за ПСК. | Отпадъкът се товари на камион и се извозва за обезвреждане до Депо за калциево-арсенатни шламове (сух кек) или се транспортира до площадка за предварително съхраняване (площадка Д1), където се неутрализира. От площадка Д1 неутрализирания шлам се извозва за обезвреждане до Депото за сух кек. Съответно съхраняването на отпадъка се извършва в каросерията на товарния камион или на площадка Д1, за времето до извозването му до депото. | Разпиляване на токсично за човешкото здраве и водните организми вещество при товарене или при транспорт. |
| Отпадък с код 19 08 13* - утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени води (сух кек от второ и трето стъпало на пречистване в ПС) | Генерира се във второто и третото стъпало на технологичния процес в ПСПОВ. | Съхранява се в рамките на 2-3 часа в каросерията на товарен камион, който е ситуиран под филтър-пресата на ПСПОВ, от където обезводнения кек се разтоварва в камиона. При запълване на камиона отпадъкът се транспортира за обезвреждане до Депото за сух кек. | Разпиляване на токсично за човешкото здраве и водните организми вещество при товарене или при транспорт. |

Операторът „Аурубис България” АД е предприел следните основни мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии:

| № по ред | Дейност | Критерии за измерване | Честота на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализирано звено за пожарна и аварийна безопасност (СЗПАБ) | Готовност за реакция при аварийна ситуация | Постоянно |
| 2 | Проверка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, съгласно приложимото законодателство | Протокол от проверка на пожарогасителителна и пожароизвестителна системи от Лицензирана фирма | 1 път годишно |
| 3 | Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта | Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на ОB/C | 1 път годишно |
| 4 | Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на ОВ/С | Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж | На три месеца |
| 5 | Предотвратяване изпускането на ОВ/С в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи | Наличие на наръчници по СУК и СУОС, както и инструкции за безопасна работа | Постоянен |
| 6 | Спазване на инструкцията за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата за съхранение на опасни хим. в-ва и смеси | Непрекъснати проверки | Постоянен |
| 7 | Изпълнение от страна на персонала на следните основни инструкции гарантиращи спазването на пожарна безопасност и осигуряване на безопасни условия на труд: - за експлоатация на Мазутно стопанство; -за осигуряване на пожарна безопасност в Мазутно стопанство; - за разтоварване на жп цистерни в Мазутно стопанство; - за експлоатация на мазутоуловители; - за експлоатация на Склад за пропан-бутан; - за осигуряване на пожарна безопасност в Склад за пропан-бутан; - за разтоварване на жп и автоцистерни с пропан-бутан; - за обслужване и ремонт на винтови помпи за мазут; - за обезопасяване и ремонтни операции по тръбопроводи, кондензоотделители и спирателна арматура по тях; - за недопускане на пожари и успешно погасяване на възникнали такива в ПСК; - за експлоатация на магистрални тръбопроводи и абонатни станции; - за транспортиране, съхранение, разтоварване и дозиране на водороден пероксид; - за транспортиране на насипни и течни товари; - за действия при авария при превоз; - за експлоатация на склад гориво и смазочни материали; - подготовка и дозиране на повърхностно активни вещества в Рафинерия; - експлоатация на спомагателно оборудване към парни котли тип ПКМ12; - за експлоатация на мазутна бака и мазутоуловител в Металургично производство; - работа на подгревател в ПСК; - управление на процеса в ПСК; - инструктаж по безопасност и хигиена на труда в ПСК; - използване и съхраняване на реагенти в Обогатителна фабрика; - разделяне, извозване и временно съхранение на отпадъци от дейността на предприятието; - филтруване и подготовка за експедиция на шлам в шламово отделение; - депониране, извозване и разриване на кек в депо; - оценка на риска; - безопасна работа, съхранение, употреба и отчитане на взривни материали и др. | Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж | Постоянен |
| 8 | Премахване на трева, храсти или дървета, които биха били източник на пожар в площите на резервоарните стопанства и косене на треви и подкастряне на храсти и дървета на територията на цялото предприятие. |  | Постоянен |
| 9 | Актуализиране на вътрешен авариен план, който разглежда всички основни рискове за аварии | Съгласуван и утвърден | Ежегодно |
| 10 | Съгласуване на аварийния план на „Аурубис България“ АД от разположеното в непосредствена близост предприятие „Ер Ликид България“ ЕООД | Подпис за съгласуване | Ежегодно |
| 11 | Изготвяне на съвместна оперативна процедура между „Аурубис България“АД и „Ер Ликид България” ЕООД за действия при пожар и взрив | Съгласувана и утвърдена от ръководителите на двете търговски дружества | Ежегодно |
| 12 | Поддържане в техническо и функционално отношение на ЛАСО при бедствия и терористични актове | Договор за гаранционна и следгаранционна поддръжка; | Срок на договора Ежегодно |
| 13 | Провеждане на тренировки с реално задействане на сирените от ЛАСО съгласно утвърден годишен план | Инструкция за техн. поддръжка | Минимум 2 тренировки годишно |
| 14 | Външна охранителна фирма, осигуряваща физическа охрана на обекта при нормална и екстремна обстановка, строг пропусквателен режим и недопускане на нерегламентирано проникване или извършване на терористичен акт в предприятието. | Доклади за резултатите от проведените тренировки; Сценарий за всяка тренировка | Постоянен |
| 15 | В процеса на експлоатация на промишлената газова инсталация систематично се проверява херметичността на съоръженията, съединенията, връзките с тях. Следи се за изправността на манометрите и спирателните устройства, аварийни спирателни и управляващи системи. Проверка и поддръжка на устройствата за предотвратяване и недопускане на пожари, експлозии и аварии. | Непрекъснати проверки, в съответствие с инструкциите за безопасна експлоатация | Постоянен |

Средствата за осигуряването на мероприятията по предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях се осигуряват от оператора, а когато те са специални или не достигат за обекта поради конкретната критична обстановка – от „Пожарна безопасност и защита на населението” или други специализирани служби.

Структурите и организацията на предприятието за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда са подробно описани в Аварийния план на „Аурубис България“ АД. Всеки член на персонала е запознат предварително, срещу подпис, със структурите и организацията в предприятието. Всеки член на персонала добре знае задълженията си при възникване на конкретна критична обстановка на територията на обекта. Отработването на съответните спасителни и защитни действия на персонала се извършват периодически на специални занятия.

В „Аурубис България“ АД е изграден Щаб за защита при бедствия, който се състои от Ръководител на щаба, Зам. Ръководител, Секретар и Членове. Щабът за защита при бедствия е основната структура, която е отговорна за бързите, своевременни и адекватни реакции, с които да се постигне предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Операторът е създал строга организация на производствения процес чрез прилагането на процедури и инструкции за безопасна експлоатация на предприятието и осъществява контрол върху спазването им. Процедурите и инструкциите включват информация за задълженията на персонала при ежедневна експлоатация и поддръжка на съоръженията, както и задълженията при нарушения на технологичния режим.

На територията на завода има Специализирано звено за пожарна и аварийна безопасност (СЗПАБ) на „СОТ“ ООД, което разполага със специализиран автомобил за пожарогасене и спасяване. Пожаро-техническото въоръжение на специализирания автомобил е в съответствие със стъкмителната таблица съгласно Наредба №8121з-531 за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. СЗПАБ се състои от 15 служителя, от които един ръководител, пожарникари, старши пожарникари и шофьори на противопожарен автомобил. Всички служители на СЗПАБ са служили в системата на МВР, където са придобили професионални знания и умения по направления на дейност. Ежемесечно се изготвят и изпълняват програми за професионална подготовка на служителите, в които се включват занятия по нормативи за оценка дейността на служителите, оказване на първа долекарска помощ, мерките за безопасност и здравословни условия на труд и оперативно-технически изучавания и пожаро-тактически занятия, съгласувани с направления ЗБУТ при „Аурубис България“ АД.

На територията на предприятието са поставени около 1000 бр. пожарогасителя – водни, прахови и такива действащи с въглероден диоксид. Голяма част от пожарогасителите са поставени в противопожарни табла. В административните сгради са монтирани вътрешни противопожарни кранове. Освен това са изградени и противопожарни хидранти за водоснабдяване на противопожарни автомобили при възникване на крупни пожари.

Ежемесечно служителите на СЗПАБ извършват по утвърден график проверки за наличието и изправността на противопожарните уреди и съоръжения, собственост на „Аурубис България“ АД, като резултатите от проверките се отразяват в дневник.

През площадката преминава подземен противопожарен пръстен, от който са захранени противопожарните хидранти, осигуряващи пожарната безопасност на цялата производствена площадка на „Аурубис България” АД.

# Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

Ефективността на мерките за предотвратяване и ограничаване на последствията от авария в голяма степен зависи от: своевременно алармиране, предупреждаване, добра информация на персонала в предприятието, на съседните обекти и потенциално застрашено население и на компетентните органи и специализирани поделения.

При възникване на авария от крупен, локален или местен характер, първия видял информира незабавно Началник смяната си, който уведомява Координатора по завод и оператор Котел–утилизатор и уточняват „групата/ите за оповестяване“ и първите предприети мерки. Началник смяната ще бъде известен директно и чрез алармите на системите за пожароизвестяване, монтирани на работното му място. При непосредствена опасност за живота на хората началник смяната организира информирането на персонала на смяната и всички работници и служители, намиращи се в опасната зона, чрез радиостанция, телефон, викове.

Ранното оповестяване и информиране за предстояща опасност се извършва чрез изградената в завода Локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО), която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Системата осигурява известяването на работещите в „Аурубис България“ АД, с. Душанци и язовир Душанци, както и населението в съответните части на градовете Пирдоп и Златица, находящи се в непосредствена близост до предприятието.

Задействането на системата ЛАСО в застрашената зона се разпорежда от Координатора по завод. Същият информира длъжностните лица за настъпилата аварийна ситуация и първоначално предприетите мерки. От тях Координаторът по завод и операторът на Котел-утилизатора получават указания за предприемане на последващи стъпки. До събиране на длъжностните лица от оповестената група, Координаторът по завод организира действията по ограничаване и ликвидиране на последствията от аварията.

Председателят на Щаба за защита при бедствия, при необходимост иска помощ от формированията на РСПБЗН, гр. Пирдоп, Районно управление Полиция, Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ и др.

Първа долекарска помощ на пострадали се оказва от обучения персонал, който е на смяна. Предприемат се незабавни мерки по евакуиране на пострадалите до фирмената Здравна служба и/или МБАЛ - Пирдоп.

Транспортът за извозване се осигурява от ЕТ ″Медика″ и включва 3 бр. линейки. При необходимост от евакуация се използва и автобусен транспорт, осигурен от фирма Хеброс бус АД.

Работниците и служителите задължително използват индивидуалните си средства за защита, с които са осигурени /цели и полу-маски, очила, работно и специално облекло/.

Необходимите материали за отстраняване на аварията се осигуряват от Складово стопанство.

Населението се информира за предстояща опасност от компетентните и специализирани органи за защита от аварии, бедствия и катастрофи след като са информирани за създадената обстановка на обекта.

При възникване на бедствие, авария или катастрофа дежурния в общината получава информация от отделни граждани, дежурните лица в обекта на събитието или от изградената информационна система. Населението периодически се информира за създалата се обстановка, предприетите мерки за защита и получава указания за поведение и действие чрез местния радиовъзел и местната кабелна телевизия. При всяка промяна на обстановката, населението се информира. За целта се използва изградената локална автоматизирана система за оповестяване /ЛАСО/. Чрез нея се предават акустични сигнали за тревога, готови записани съобщения, както и гласова информация „на живо“ за адекватни действия, за ситуацията и необходимостта от друга реакция.

# Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

Във Вътрешния авариен план на предприятието са заложени следните основни цели за постигане:

-	своевременно прогнозиране на характера, местата и размерите на авариите

-	извършване на профилактични мероприятия за недопускането им

-	създаване на оптимална организация в обектите на дружеството при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от аварии, при евентуалното им възникване

-	осигуряване на безопасност за персонала на фирмата, за персонала на фирми, работещи по договор на територията на Аурубис България АД и за местното население в случай на възникване на аварии.

При възникване на авария със засягане живота и здравето на хората в района, първа помощ на пострадали се оказва от персонала, който е на смяна. Предприемат се незабавни мерки по евакуиране на пострадалите до фирмената Здравна служба и/или МБАЛ - Пирдоп.

Медицинската помощ и транспорта за извозване се осигурява от „МБАЛ Пирдоп“ АД и включва 2 бр. линейки (една в готовност на място и една в резерв, в случай, че другата пътува). При необходимост от евакуация се използва и автобусен транспорт, осигурен от фирма „Ангкор Травел” ЕООД.

Работниците и служителите задължително използват индивидуалните си средства за защита, с които са осигурени /цели и полу-маски, предпазни каски, очила, работно и специално облекло/.

Необходимите материали за отстраняване на аварията се предвиждат и осигуряват от Складово стопанство.

Ранното оповестяване и информиране за предстояща опасност се извършва чрез изградената в завода Локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО), която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).

Системата разполага с два Контролни възела (КВ1 и КВ2), в които е организиран трисменен режим на работа за мониторинг на техническото състояние на системите към ЛAСО и задействането им при необходимост.

Оповестяването на длъжностните лица (вкл. кмета на общината) при бедствия от природен или антропогенен характер или извънредна ситуация ще се извършва посредством DAKS система (оповестяване чрез Система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система).

Населението се информира чрез задействане на сирените на ЛАСО извън работната площадка на „Аурубис България“ АД. Информацията включва акустичен сигнал и съобщение за вида на опасността или настъпило/а бедствие/авария.

При необходимост се излъчват последващи гласови съобщения на живо за конкретната ситуация, които съдържат: информация относно характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза за развитие, указания за действията на персонала/населението или указания за евакуацията.

Населението периодично се информира за създалата се обстановка, предприетите мерки за защита и получава указания за поведение и действие чрез местния радиовъзел и местната кабелна телевизия. При всяка промяна на обстановката, населението се информира.

# Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Публичният регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС се намира на интернет-адрес:

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises

# Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне

Изготвил: Евгени Илиев, специалист „Екологични разрешителни“ в „Аурубис България“ АД

Дата: 24.11.2025г.

# Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици

В т.6 по-горе е представена обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

В актуалния Доклад за безопасност на Дружеството, одобрен с Решение №206-А3/2025г. на изпълнителния директор на ИАОС, е извършен детайлен анализ на възможно най-лошите сценарии на авария с наличните на площадката опасни вещества/смеси, които отговарят на рискови ситуации със съществен риск и приемлив риск.

Най-рисковите ситуации са свързани със запалване на разлятото гориво на територията на Мазутно стопанство, пожар или взрив на пари на разлятото гориво в Склад за пропан-бутан, както и запалване на природен газ при неконтролирано изтичане при експлоатацията на промишлената газова инсталация. Рискови ситуации с приемлив риск са свързани с пожар в склад за водороден пероксид и взрив в склад с взривни материали.

Aварии в резервоарното стопанство за мазут

Най-лошият сценарии, който може да се случи в резервоарното стопанство за мазут е да се разрушат двата резервоара по 4 500 t, изтичане на цялото количество мазут (мах. 9 000 t) и последващо запалване.

В този случай, могат да бъдат различени три зони на аварийно планиране, като всяка зона е с различен мащаб на евентуалните последствия (при пожар).

Първа зона на аварийно планиране - зона на висока смъртност – тази зона е разположена непосредствено до мястото на изпускане на мазута, като в нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди. Първата зона е с форма на окръжност и център мястото на изпускане на мазут. Радиусът на въздействие на първата зона е 47m.

Втора зона на аварийно планиране – зона на сериозни поражения – в тази зона могат да се очакват също смъртни случаи, но в нея предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди. Радиусът на въздействие е 94m.

Както първата зона, така и тази попада изцяло на територията на Мазутно стопанство на „Аурубис България” АД.

Трета зона на аварийно планиране – зона на особено внимание – третата зона е зоната, където се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно при уязвими или предразположени индивиди (малки деца, астматици, възрастни хора и др.). В конкретния случай не се очаква негативно въздействие върху уязвими или предразположени индивиди. Методиката не позволява изчисляване на третата зона.

Тежест на последствията при авария в резервоарното стопанство за мазут:

При авария в резервоарното стопанство за мазут съпроводена със запалване на 9000 t мазут се очаква да има поражения за работещите с летален край в радиус до 47 метра. Аварийната ситуация с разрушаване и запалване на цялото количество мазут не може да възникне мигновено, което ще даде достатъчно време за реакция на персонала работещ в района да се отдалечи на безопасно разсояние. В зоната на аварията ще се допускат единствено служителите от Кризисния щаб оборудвани със съответните индивидуални средства за защита.

Може да заключи, че аварийна ситуация на територията на Мазутното стопанство няма да доведе до негативни последици за живота и здравето на хората от най-близките населени места или чувствителни обществени сгради.

Аварии в Склад за пропан-бутан

В Доклада за безопасност са разгледани няколко сценария за аварийна ситуация на територията на Склад за пропан-бутан, като най-лошият от тях е свързан с изпаряване на цялото количество изтекъл пропан-бутан от двата резервоар (97t), образуване на облак от леснозапалимо гориво, запалване на облака и верижна експлозия вследствие увеличаването на скоростта на пламъка, съпроводено с топлинно замърсяване на околната среда.

При този сценарий, който е възможно най-тежкия за „Аурубис България” АД, ще се получи огнено кълбо с височина на издигане 258 m и времетраене 16 s.

При авария съпроводена със запалване на облака от леснозапалимо гориво и експлозия (BLEVE) на 97t пропан-бутан ще се оформят три зони на поражение - първата с форма на окръжност с радиус 320 m (зона, в която се очаква трета степен на изгаряне), втората с радиус 413 m (зона с втора степен на изгаряне) и третата с 563 m (зона с лека степен на изгаряне).

Тежест на последствията при авария в Склад за пропан-бутан съпроводена със запалване на облака от леснозапалимо гориво и експлозия (BLEVE) на цялото количество гориво в двата резервоара за пропан-бутан:

При авария съпроводена със запалване на облака от леснозапалимо гориво и експлозия (BLEVE) на 97t пропан-бутан ще доведе до поражения на хората в радиус 563 m. Възможна е хоспитализация на хората намиращи се в радиус до 413 m от резервоарното стопанство. При обичайната експлоатация на съоръженията, в радиус до 320 m от резервоарите е оценено, че би могло да има до 70 човека. При крупни инвестиционни, ремонтни или др. дейности в тази зона биха могли да попаднат максимум до 220 човека.

Важно е да се отбележи, че част от цитирания брой служители работят предимно в сгради или в транспортни средства и не се очаква да са директно изложени на термичното радиация вследствие на взрива.

Зоните, в които съществува опасност за здравето на хората (до 563 m от центъра на взрива) не достигат до жилищни зони или чувствителни обществени сгради.

Зоните, в които може да се очакват наранявания на хората, които са на открито не достигат до чувствителни обществени сгради.

Аварии в промишлената газова инсталация

При авария в промишлената газова инсталация са дефинирани три основни сценария, позволяващи да се отразят най-вярно, очакваните резултати при протичането на най-тежките възможни ситуации и оцени сигурността и безопасността на съоръженията, а именно:

- Разхерметизиране на газопровод. Взрив на създадена газовъздушна смес при пълно разхерметизиране на газопровод. Въздействие на температура и ударна вълна.

- Разхерметизиране на газопровод. Пожар – факелно горене на създадена газовъздушна смес при пълно разхерметизиране на газопровод. Въздействие на топлинна радиация.

- Разхерметизиране на газопровод. Обгазяване на района.

От опасностите свързани с площадковия газопровод, разкъсване на газопровод ф200 и не сработване на отсекател към газопровод ф 110 и в последствие ф 63, е най-тежката авария. Нито една от опасностите свързани с това, като дисперсия на газа, факелно горене, дефлаграционно горене (flash fire), експлозия под земята, на земята, във факела и в разпространяващия се газов облак при тази най-тежка авария и при най-неблагоприятни метеорологични условия, не достига съоръженията на съседни сгради, с опасни стойности за сгради, съоръжения и хора.

Тежест на последствията при авария в промишлената газова инсталация:

В „Металургично производство“ в зоната на газифицираните съоръжения работят до 8 човека на смяна на разстояние до 20 метра.

В участък „Анодни пещи“ в зоната на газифицираните съоръжения работят до 2 човека на смяна на разстояние до 20 метра.

В „Горивна инсталация” (парокотелната централа), имат персонал от 2 човека на отстояние до 30 метра от газовите съоръжения.

В съоръжение за ПСК, подгреватели на1-ва и 2-ра системи, в зоната на газифицираните съоръжения няма постоянно присъстващ персонал.

При пробив на газопровода и последващ пожар от "струест" пламък зоната, в която може да се очаква смъртност или сериозни поражения е локализирана непосредствено до мястото на аварията.

При авария в газопровода съпроводена с образуване на облак от токсична газово-въздушна смес не се очаква да има смъртни случаи поради кратката експозиция на работещите.

При авария в газопровода съпроводена от ударна вълна от експлозия в газов облак ще доведе до счупени стъкла на сградите. Възможни са леки поражения и хоспитализация на хората намиращи се в непосредствена близост до центъра на експлозията (напр. разкъсване на кожата от счупени стъкла).

Изчисления от проектантите на промишлената газова инсталация индивидуален фатален риск показва, че ако човек стои вертикално точно над тръбата на газопровода 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, рискът да загине е 7,74.10-6, т.е. 1 на 129 900.

Груповия риск за разположените до газопровода работни места – място с периодично пребиваване на персонал, не превишава 1.10-10, което го категоризира като “приемлив“.

Изчисленият за зоната на газифицираните съоръжения индивидуален риск от задушаване при изпускане на метан, е значително под средния в България нисък риск - 1×10-3, за национални обекти.

Тези стойности са приети при събития с максимално утежнени ефекти.

В заключение, зоните в които съществува опасност за здравето на хората при авария в промишлената газова инсталация не достигат до жилищни зони или чувствителни обществени сгради.

Аварии в складово стопанство за водороден пероксид

Възможно най-тежкия сценарий е свързан с пробив на всички бидони (IBC контейнери с обем от 1 m3) за съхранение на водороден пероксид и разлив на 96.4t от веществото, съпроводено с пожар.

Аварийна ситуация с 96.4t водороден пероксид не води до сериозни поражения. Зони на поражения може да има при пожар на >200t от веществото. При пожар в складовото стопанство за водороден пероксид не води до сериозни поражения и не се очакват негативни последици за работещите.

Тежест на последствията при авария в складово стопанство за водороден пероксид:

При пожар в складовото стопанство за водороден пероксид не се очакват негативни последици за работещите, респ. няма да доведе до опасност за живота и здравето на хората от най-близките населени места или чувствителни обществени сгради.

Аварии в склад за взривни материали

При взрив в склад за взривни материали, където се съхраняват до 105 kg взривно вещество, може да се очакват негативни последици за живота и здравето на работещите в радиус до 18m.

Тежест на последствията при взрив в склад за взривни материали:

При взрив в склад за взривни материали може да се очакват негативни последици за живота и здравето на работещите в радиус до 18m. При обичайната експлоатация на съоръженията, в радиус до 18m от скалда е оценено, че би могло да има до 17 човека. При крупни инвестиционни, ремонтни или др. дейности в тази зона биха могли да попаднат максимум до 30 човека.

В заключение, зоните в които съществува опасност за здравето на хората при авария в склад за взривни материали не достигат до жилищни зони или чувствителни обществени сгради.

# Информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

При възникване на бедствие, авария или катастрофа дежурните в общините Пирдоп и Златица получават информация от дежурните лица в обекта на събитието или отделни граждани.

Съгласно Външните аварийни планове на община Пирдоп и община Златица, след оповестяване за възникнало бедствие на територията на „Аурубис България“ АД дежурен по общински щаб за защита при бедствия, което е на 24 часово дежурство в съответната община по сигнал "БЕДСТВИЕ" оповестява органите за реагиране. Привеждането в готовност на органите за реагиране при бедствия и формированията се извършва по разпореждане на кмета на съответната община. След това незабавно се информира Оперативния център /ОЦ/ на РД”ПБЗН - Софийска област. В случай на нужда се уведомява и Областния управител.

При бедствени ситуации Кмета на съответната община въвежда плана за защита при бедствия и може да обяви бедствено положение съгласно чл.49 ал.1 от Закона за защита при бедствия за цялата или част от територията на Общината, като изпраща копие на заповедта на областния управител на Софийска област и на министъра на вътрешните работи.

Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при авария в „Аурубис България“ АД, която засяга територия извън завода се провеждат от формированията на Единната спасителна система. Ръководството на цялостната дейност по планирането, подготовката и защитата на населението се извършва от кмета на съответната община. Координацията на съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР.

# Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията

Възможните за предприятието аварии и радиусите им на въздействие не предполагат трансгранично въздействие.